«УТВЕРЖДАЮ»»

Глава городского округа Костромской области

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе город Волгореченск Костромской области

г. Волгореченск

2025 год.

А. В. Щербаков.

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела ГОиЧС администрации

городского округа г. Волгореченск Костромской области

Л. В. Масленников

Содержание

|  | Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | стр.3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Общие положения | стр.3 |
| 1.2. | Основные понятия и термины. | стр.4 |
| 1.3. | Цели, задачи, обязанности | стр.8 |
| 1.4. | Характеристика муниципального образования | стр.10 |
| 1.5. | Характеристика системы теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области | стр.14 |
| 1.6. | Лица, ответственные за исполнение ПЛАС | стр.16 |
| 1.7. | Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение. | стр.17 |
| 1.8. | Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования | стр.26 |
| 2. | Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения | стр.27 |
| 2.1. | Виды технологических нарушений в системе теплоснабжения: | стр.27 |
| 2.2. | Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения | стр.27 |
| 3. | Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области | стр.29 |
| 3.1. | При аварии на источнике тепла. | стр.29 |
| 3.2. | При ЧС, аварии на магистральных, квартальных и распределительных тепловых сетях СТС | стр.30 |
| 3.3. | При инцидентах на источнике тепла и на объектах, принадлежащих филиалу «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» | стр.33 |
| 3.4. | Взаимодействия со службами г. Волгореченск при ликвидации аварий в СТС | стр.34 |
| 4. | Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций | стр.35 |
| 5. | Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения | стр.37 |
| 5.1. | Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам | стр.37 |
| 5.2. | Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения | стр.38 |
| 6. | Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) | стр.40 |
| 7. | Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения | стр.41 |
|  | Приложение №1. Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе системы отопления жилых домов | стр.43 |

- Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

    - Общие положения

- Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе город Волгореченск Костромской области (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

Иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

- Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

- В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

- В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025 г. в 2025г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее – силы и средства);

порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

состав и дислокация сил и средств;

перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

- ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств;

- ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

- Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются – системы централизованного теплоснабжения на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

- ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

- ПЛАС должен находиться:

- в администрации городского округа город Волгореченск Костромской области;

- в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области;

- в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области;

- в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области;

- в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.

- В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

- Основные понятия и термины.

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«Чрезвычайная ситуация (ЧС)» - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (редакция, действующая с 26 ноября 2024 года)

«Технологические нарушения» - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения (электроснабжения; теплоснабжения) и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты;

(Пункт 1.3. "Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса" (утв. Приказом Госстроя РФ от 20.08.2001 N 191), МДК 4-01.2001)

«Авария» - под аварийной ситуацией при теплоснабжении понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

(Пункт 2. Постановления правительства РФ от 02 июня 2022 года №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» (с изменениями на 29 января 2025 года).

Авариями в тепловых сетях считаются:

- Технологические нарушения, которые привели:

- к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

(Пункт 2, пункт 3 Постановления правительства РФ от 02 июня 2022 года №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» (с изменениями на 29 января 2025 года).

- Аварийные ситуации, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктом 3 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

(Пункт 4. Постановления правительства РФ от 02 июня 2022 года №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» (с изменениями на 29 января 2025 года).

«Инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, включая:

«Технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

(Пункт 1.3. МДК 4-01.2001)

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п.4.16.1. ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" (ГОСТ Р 51617-2000 заменен на ГОСТ Р 51617-2014)

(Пункт 2.11. МДК 4-01.2001).

Услуга теплоснабжения должна оказываться круглосуточно, непрерывно в течение отопительного периода, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, установленную в приложении N 1 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

(Пункт 6.1 ГОСТ Р 51617-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования. (Переиздание) приказ Росстандарта от 11.06.2014 N 544-ст).

Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С).

(Приложение N 1 «Требования к качеству коммунальных услуг» пункт 14 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (с изменениями на 28.12.2024, редакция действующая с 1 марта 2025).

Допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 °С - не более 16 часов; не ниже 10 °С не более 8 часов; не ниже 8 °С - не более 4 часов.

(Пункт 2.11. МДК 4-01.2001).

«Функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

(Пункт 1.3. МДК 4-01.2001)

Функциональными отказами в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, указанных в п.2.10 и п.2.11 настоящих Методических рекомендаций, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

(Пункт 2.12. МДК 4-01.2001).

Инцидентами не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период.

(Пункт 2.12. МДК 4-01.2001).

Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

(Пункт 2.13. МДК 4-01.2001).

«Источник тепла» -  трубопроводы, бойлерные группы, насосы и другое оборудование

теплосети, находящееся в пределах территории КГРЭС, обеспечивающие производство и

отпуск тепла потребителям.

«Магистральные теплосети» – тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах или до первой запорной арматуры на ответвлении (включая ее).

(Пункт 3.6. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2002 (с изменениями №1-4), (редакция действующая с 14.11.2024)).

«Квартальные тепловые сети» – распределительные тепловые сети внутри кварталов городской застройки (расположенные в городе Волгореченске и находящиеся на балансе АО «Интер РАО - Электрогенерация»).

(Пункт 3.3. СП 124.13330.2012).

«Ответвление тепловой сети» - участки тепловой сети, непосредственно присоединяющие тепловые пункты к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к распределительным тепловым сетям и не имеющий других ответвлений.

(Пункт 3.7. СП 124.13330.2012).

Граница балансовой принадлежности определяется договорными отношениями с потребителями.

«Распределительные тепловые сети» - наружные тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от центрального теплового пункта до индивидуального теплового пункта.

(Пункт 3.10. СП 124.13330.2012).

«Отдельные объекты» -  производственные здания и сооружения, расположенные в промзоне и на территории города Волгореченска, принадлежащие АО «Интер РАО - Электрогенерация».

«Посадка станции на «0» с потерей паровых собственных нужд» – отключение всех работающих энергоблоков 300 МВт и энергоблока 1200 МВт с погашением всех котлов и потерей давления в коллекторе 13 ата.

«СТС» – система теплоснабжения

«АВБ» – аварийно-восстановительная бригада

«НСС» – начальник смены станции

«НС КТЦ-1,2» – начальник смены котло - турбинного цеха №1 и №2

«ОЩУ» – оперативный щит управления

«ЦЩУ» – центральный щит управления

«Филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»» - Костромская ГРЭС

«ЕДДС» – единая дежурно-диспетчерская служба города

«ДДС» –  дежурно-диспетчерская служба предприятия, организации, объекта.

«Капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«Коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«Коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«Мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«Неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«Потребитель» - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«Управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«Ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«Система теплоснабжения»   - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«Текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«Тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«Тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные –для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«Техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«Технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

- Цели, задачи, обязанности

- ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

- ПЛАС должен решать в городском округе город Волгореченск Костромской области следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в городском округе город Волгореченск Костромской области для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

- Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

- Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

- При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству городского округа город Волгореченск Костромской области.

- Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Волгореченск Костромской области осуществляется во взаимодействии администрации городского округа город Волгореченск Костромской области и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах».

- Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций жилищно-коммунального комплекса и организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на текущий финансовый год.

- Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в городском округе город Волгореченск Костромской области.

- Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

- Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, нахождения деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и находящихся в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

- Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

- Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

- Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

- Характеристика муниципального образования

- Город Волгореченск расположен на правом берегу реки Волга, в 42 км к юго-востоку от города Костромы – административного центра Костромской области.

Территория городского округа город Волгореченск Костромской области, в составляет 1783 га, в том числе промышленной зоны 693,43 га., 31,55 га используется за пределами городской черты.

Законом Костромской области от 30 сентября 2013 г. № 428-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом», Законом Костромской области от 25 ноября 2013 г. N 460-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» к городскому округу город Волгореченск для создания индустриального парка (две промышленные зоны) для потенциальных инвесторов, присоединена территория 1563,67 га.

Использование земель городского округа.

Таблица 1. 1

| № п/п | Наименование территорий | Всего Га | В % к Плану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебные территории (жилая застройка, учреждения и предприятия обслуживания, общественные центры, уличная сеть, зеленые насаждения общего пользования, места приложения труда непроизводственной сферы | 337,33 | 18,92 |
| 2. | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 693,43 | 38,89 |
| 3. | Земли сельскохозяйственного использования | 77,24 | 4,33 |
| 4. | Садоводческие объединения граждан | 230,14 | 12,91 |
| 5. | Прочие (незастроенные) | 444,86 | 24,95 |
| Итого: |  | 1783 | 100 |

Численность постоянно проживающего населения на 1 января 2011 года - 17079 человек, на 1 января 2013 года - 16896 человек, на 1 января 2015 года -16801 человек, на 1 января 2016 года -16703 человек, на 1 января 2017 года – 16666 человек, на 1 января 2018 года – 16547 человек, на 1 января 2019 года – 16377 человек; на 1 января 2020 года – 16282 человек, на 1 января 2021 – 16381 человек, на 1 января 2022 – 15911, на 1 января 2023 – 14030 человек, на 1 января 2024  - 14013 человек.

Сведения о жилищном фонде города по состоянию на 31.12.2024

Таблица 1. 2

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений всего, тыс. м2 | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определённых зданий)* | В многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд всего | 426,96 | 34,6 | 380,26 |
| в том числе в собственности частной | 415,12 | 34,6 | 368,38 |
| из неё граждан | 411,02 | 34,4 | 364,48 |
| юридических лиц | 4,1 | 0,2 | 3,9 |
| государственной | 8,2 | 0 | 8,2 |
| муниципальной | 3,68 | 0 | 3,68 |

*) данные приводятся по одноквартирным домам всех форм собственности

Схема границ территорий города Волгореченск представлена на рисунке 1.1

- Климат и погодно-климатические явления

Суточный наблюденный максимум осадков по метеостанции Кострома составляет

80 мм, максимальное за год суточной количество осадков 1% обеспеченности – 80 мм.

Характеристика средних значений температуры воздуха приведены по таблице 1.1 СП

131.13330.2018 г. Кострома.

Таблица 1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С)

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кострома | -1.8 | -11.1 | -5.3 | 3.2 | 10.9 | 15.5 | 17.8 | 16.1 | 10.0 | 3.2 | -2.9 | -8.7 | 3,1 |

По климатическим условиям, согласно рис.А.1 СП.13330.2018, находится в районе II -В.

Таблица 1.2 - Климатические характеристики холодного периода года согласно СП131.13330.2018

| Характеристики |  | МС Кострома |
| --- | --- | --- |
| Абс.минимум ˚С |  | -46 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца |  | 6,5 |
| Расчетная температура °С, наиболее холодной пятидневки обеспеченностью | 0,98 | -34 |
|  | 0,92 | -31 |
| Средняя температура наиболее холодных суток, обеспеченностью | 0,98 | -40 |
|  | 0,92 | -35 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 |  | -17 |
| Продолжительность, сут. и ср. температура ˚С , периодов со ср.сут. температурой | ≤ 0 | 154 |
|  |  | -7,4 |
|  | ≤ 8 | 222 |
|  |  | -3,9 |
|  | ≤ 10 | 239 |
|  |  | 3,0 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра, по румбам за январь, м/с |  | 5,8 |

Таблица 1.3 - Климатические характеристики теплого периода года согласно

СП 131.13330.2018

| Характеристики |  | МС Кострома |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха обеспеченностью | 0,95 | 21,2 |
|  | 0,98 | 25,4 |
| Абсолютная максимальная температура °С |  | 37 |
| Средняя максимальная температура наиболее тёплого месяца |  | 23,1 |
| Средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого месяца |  | 9,9 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм |  | 409 |
| Суточный максимум осадков мм |  | 62 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | - |

Сведения по абсолютной минимальной температуре воздуха приводится в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Абсолютная минимальная температура воздуха МС Кострома.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура,°С | -37,0 | -34,8 | -19,5 | -13,1 | -2,2 | 1,8 | 3,8 | 1,8 | -1,3 | -10,6 | -26,8 | -31,1 | -37 |
| Год | 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2008 | 2003 | 2006 | 2010 | 2001 | 2003 | 2010 | 2002 | 2006 |

Сведения по абсолютной максимальной температуре воздуха приводится в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Абсолютная минимальная температура воздуха МС Кострома.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура,°С | 6,6 | 4,0 | 17,8 | 26,2 | 31,9 | 32,3 | 37,1 | 37,1 | 28,4 | 22,1 | 12,4 | 9,4 | 37,1 |
| Год | 2007 | 2002 | 2007 | 2001 | 2007 | 2010 | 2010 | 2010 | 2002 | 2005 | 2010 | 2008 | 2010 |

Преобладающее направление Ю и ЮЗ. Средняя скорость 3,4 м/с. Наиболее сильный ветер со скоростью 15 м/с и выше наблюдается чаще всего весной или осенью.

Существенное влияние на местные климатические условия оказывают ветры со стороны

Атлантики и Средиземноморья. что определяет преобладание южного и юго-западного

переноса воздуха.

Средняя месячная и годовая скорости ветра по Метеостанциям Кострома и Приволжск

приводится в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Средняя месячная и годовая скорости ветра

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС Кострома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость ветра, м/с | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 3,5 |
| МС Приволжск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость ветра, м/с | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,6 |

- Характеристика системы теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области.

    - В административных границах муниципального образования городского округа город Волгореченск Костромской области централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно - бытовые). Централизованное теплоснабжение обеспечивается юридическим лицом, владеющими на основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

    - Филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» являясь источником тепловой энергии, продает с коллекторов тепловую энергию АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС», которое реализует тепловую энергию существующим потребителям города Волгореченска.

    - Краткая характеристика Системы теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области

- Система теплоснабжения состоит из теплофикационных установок и тепловых сетей, предназначенных для выработки, транспортировки и снабжения тепловой энергией внешних потребителей, промплощадки Костромской ГРЭС и главных корпусов.

- В Костромской ГРЭС система теплоснабжения - водяная, закрытая, с центральным качественным регулированием температуры местным количественным регулированием расхода сетевой воды. Система теплоснабжения по условиям регулирования температуры сетевой воды подразделена на две системы:

- система внешних потребителей включает в себя системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения города, строительно-монтажной площадки (СМП), промышленной площадки ГРЭС, базы ТПК и ОСП, ОРУ-500, БНС-2, мастерские электроцеха, расположенные на территории ОРУ 500 кВ.

- график регулирования температуры 130° С / 70°С со срезками 114°С/ 70°С.

- система главных корпусов включает в себя системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения главных корпусов I, II, III очередей Костромской ГРЭС, ХВО, БНС-1, ГРП-2,3, ИБК, железнодорожной станции, ЭЦМ, склады.

    - В главном корпусе I, II очередей Костромской ГРЭС установлено 8 бойлерных установок, по одной установке на каждом блоке, в главном корпусе III очереди - одна бойлерная установка.

- В состав теплофикационной установки КТЦ-1 входят:

- основные бойлера (ОБ) типа ПСВ-315-3-23 энергоблоков № 1,2,3,4,5,6,7,8;

- пиковые бойлера (ПБ) типа ПСВ-315-14-23 энергоблоков № 1,2,3,4,5,6,7,8;

- пиковые подогреватели (ПП) типа ПСВ-315-14-23 энергоблоков № 1,2,3,4,5,6,7,8.

- В состав теплофикационной установки КТЦ-2 входят:

- основные бойлера (ОБ) типа ПСВ-315-13-25 энергоблоков №9;

- пиковые бойлера (ПБ) типа ПСВ-200-7-15 энергоблоков № 9.

    - Нагрев сетевой воды производится: в основных бойлерах - паром VI отбора турбины, в пиковых бойлерах - паром V отбора, в пиковых подогревателях - паром коллекторов 13 ата.

    - Бойлерные установки энергоблоков № 1-4 предназначены для работы в системе внешних потребителей. Бойлера энергоблоков № 7,8,9 - в системе главных корпусов станции. Бойлера энергоблоков №5,6 могут быть подключены как к системе внешних потребителей, так и к системе отопления главных корпусов.

    - Постоянный нагрев сетевой воды производится в основном бойлере. Пиковый бойлер включается в работу в случае, если основной бойлер не обеспечивает нагрева воды до температуры заданной графиком.

    - Пиковые подогреватели (ПП) предназначены для нагрева сетевой воды после ПБ в период пика потребления тепловой нагрузки и при невозможности выдержать график регулирования температур полной загрузкой ОБ и ПБ, а также при необходимости работы ПП на остановленном энергоблоке.

    - Восполнение утечек сетевой воды из системы теплоснабжения производится подпиточной водой из деаэратора подпитки Д-1,2 ата. С ХВО насосами НХВО-1,2,3 хим. очищенная вода через водоводяной теплообменник подпиточной воды, охладитель выпара, подогреватель хим. очищенной воды подается в деаэратор подпитки, из которого подпиточная вода поступает на всас насосов подпитки НПТ-1,2,3, затем через регулятор давления РДТ на всас сетевых насосов энергоблока № 4 в систему теплоснабжения.

    - Деаэратор подпиточной воды (Д-1,2 ата) типа ДСА- 75, производительностью деаэраторной колонки 75 т/час и с аккумуляторным баком, ёмкостью 35 м3, устанавливаемый на энергоблоке №5 отм. 21м, ряд Б-В.

    - Подпиточные насосы НПТ-1,2,3 установлены на энергоблоке №4, отм. 0м, ряд «Б».

    - Сетевые насосы НСО-1,2,3 (энергоблок №2), НСО-4,5,6 (энергоблок №4), предназначены для циркуляции сетевой воды в системе теплоснабжения внешних потребителей. НСО-7,8 могут быть подключены как к системе теплоснабжения внешних потребителей, так и главных корпусов. Сетевые насосы НСО-9,10,11 (энергоблок №8) и НСО-12,13,14 (энергоблок №9) предназначены для циркуляции сетевой воды в системе теплоснабжения главных корпусов. Сетевые насосы СЭН-1,2,3,4, СЭН-5,6 (энергоблоки № 6,7 котельное отделение) предназначены для циркуляции сетевой воды в системе теплоснабжения внешних потребителей.

    - Сетевая вода сетевыми насосами подается в напорные коллекторы 1А (Ду-350мм) и 2А (Ду-700мм), из которых распределяется по бойлерным установкам энергоблоков. Нагретая в бойлерах вода поступает в раздающие коллектора 1Б, 2Б, и далее в систему внешних и внутренних потребителей. 	Возврат сетевой воды от потребителей заведён на всас находящихся в работе НСО и СЭН-ов.

    - Регулировка давления в теплосети осуществляется настройкой регуляторов РДТ и РСТ; РДТ должен поддерживать давление в обратном коллекторе сетевых насосов энергоблока № 4 Р= 4,0 +- 0,1 кгс/см2. РСТ должен открываться при повышении давления в обратном коллекторе поселка до 4,4 кгс/см2.

    - Температура прямой сетевой воды за бойлерами поддерживается в соответствии с заданием (суточные графики управления режимом работы системы теплоснабжения городского округа город Волгореченск в отопительном сезоне) диспетчерской службы АО «РСП ТПК КГРЭС» и  температурными графиками, утвержденными администрацией городского округа г. Волгореченск и согласованными источником теплоснабжения - филиалом «Костромская ГРЭС» и теплоснабжающей организацией АО «РСП ТПК КГРЭС», не допуская отклонений более 3%, вводя при необходимости поправку на скорость ветра. В системе теплоснабжения внешних потребителей отпуск тепла производится в диапазоне температуры в трубопроводе прямой сетевой воды 114/70°С, для главного корпуса - 110/70°С. Отклонения температуры прямой сетевой воды от графика регулирования фиксируются в оперативном журнале дежурного ОЩУ с указанием причины отклонения (скорость ветра, распоряжение руководящего персонала и т.п.).

    - Перепад давлений в коллекторах системы внешних потребителей (давление в прямом и обратном трубопроводах города) поддерживать на уровне 40-45 м.в.ст. в соответствии с графиком регулирования.

    - Перепад давлений в коллекторах системы отопления главных корпусов поддерживать на уровне 25-30 м.в.ст., при этом перепад давлений на концевых участках системы - не менее 8,0 м.в.ст.

    - Давление сетевой воды в обратном трубопроводе города (и в системе в целом) поддерживать на уровне 4,0 +- 0,1 кгс/см2.

    - Нормативный расход подпитки сетевой воды: зимой в системе внешних потребителей - 24 т/час; в системе главных корпусов: зимой - 2 т/час; летом общая нормативная подпитка составляет - 20 т/час.

    - Основные бойлера обеспечивают нагрев расчетного расхода сетевой воды при нагрузке энергоблоков 150 Мвт до 95°С, основные и пиковые бойлера до 115°С.

    - Пиковые бойлера (ПБ) должны включаться при температуре наружного воздуха -10°С - 15°С или при невозможности выдержать температурный график загрузкой только основных бойлеров. Пиковые подогреватели (ПП) должны включаться по распоряжению начальника смены цеха при невозможности выдержать температурный график регулирования загрузкой ОБ и ПБ.

    - Давление в корпусе деаэратора поддерживается 0,2 кгс/см², уровень воды в баке-аккумуляторе Д-1,2 ата - 150 см (1/2 верхнего указательного стекла). Содержание кислорода в подпиточной и сетевой воде не должно превышать 50 мкг/кг. В аварийных случаях для поддержания давления в обратном трубопроводе допускается с разрешения главного инженера Костромской ГРЭС использовать в качестве подпитки теплосети техническую воду, при этом каждый факт подачи в СТС сырой воды должен быть зафиксирован в оперативном журнале дежурного ОЩУ.

    - В соответствии с Постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 20.02.2014г. № 62 ОАО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» является единой теплоснабжающей организацией.

- Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- главой городского округа город Волгореченск Костромской области;

- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;

- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

- Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

- Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

Таблица 1.6.1.

| № п/п | Должность | Ф.И.О | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный директор АО «Ремонтно-сервисное предприятий тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» | Езжев Михаил Витальевич | +7 49453 52727 |
| 2 | Генеральный директор ООО «Коммунальщик» | Мешалкина Любовь Валерьевна | +7 49453 34809 |
| 3 | Директор ООО «УК Волга» | Хусаинов Роман Равильевич | +7 49453 31123, 89621876148 |
| 4 | Генеральный директор ООО «Техстройсервис плюс» | Блохин Олег Вадимович | +7 49453 30506 |
| 5 | Генеральный директор ООО «Волжский центр коммунальных технологий» | Корзников Павел Николаевич | 89051514925 |
| 6 | Генеральный директор ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» | Новиков Алексей Владимирович | 89159253151 |
| 7 | Председатель ТСЖ «Ирбис» | Врублевская Вера Анатольевна | 89108042353 |
| 8 | Председатель ТСЖ «Альянс» | Ермолаев Анатолий Владимирович | 89159065327 |
| 9 | Председатель ТСЖ «Эдем» | Горшкова Инна Ювенальевна | 89611282696 |
| 10 | Председатель ТСЖ «Луч» | Козлов Павел Александрович | 89159155572 |
| 11 | Председатель ТСЖ «Энергетик» | Корзников Павел Николаевич | 89051514925 |
| 12 | Председатель ТСЖ «Волга» | Тумасов Алексей Николаевич | 89038982877 |
| 13 | Председатель ТСЖ «Наш дом» | Новиков Алексей Владимирович | 89159253151 |

- Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение.

- Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории городского округа город Волгореченск Костромской области обеспечивается от централизованного источника тепловой энергии.

- Распределение многоквартирных домов на территории городского округа город Волгореченск Костромской области по организациям и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.7.1.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома) | Наименование источника тепловой энергии к которому подключен дом |
| --- | --- | --- |
| Тепловая сеть Город-1 |  |  |
| 1 | ул. Промышленная д.35 (КОС АО "КГРЭС") | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 2 | ул. Кооперативная, д.6 (КОС МУП) | КГРЭС, непосредственное управление. МКУП «ЭкоВодТехнологии» |
| 3 | ул. Кооперативная, д.8 (Ветеринарный участок) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| Тепловая сеть Город-1, ввод-1 |  |  |
| 4 | ул. Набережная, д.8 (МКД) | КГРЭС, ТСЖ «Ирбис» |
| 5 | ул. Набережная, д.10 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 6 | ул. Набережная д.20 (Лицей № 1) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 7 | ул. Набережная д.22 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 8 | ул. Набережная д.24 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 9 | ул. Набережная д.26 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 10 | ул. Набережная д.28 (МКД) | КГРЭС, ТСЖ «Альянс» |
| 11 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.7 (Детский сад № 4) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 12 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.11 (Общежитие Костромская Епархия) | КГРЭС, непосредственное управление. |
| 13 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.9А (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 14 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.15 (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 15 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.16 (МКД) | КГРЭС, ТСЖ «Волга» |
| 16 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.16А (магазин «Высшая лига») | КГРЭС, непосредственное управление. АО «Корпорация» |
| 17 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.17 (ГУ «Центр занятости населения») | КГРЭС, непосредственное управление. |
| 18 | ул. ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д. 18/2 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 19 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.19 (МБУДО Волгореченская детская школа искусств) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 20 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.21 (Городской культурный центр) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 21 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.21а (Кафе) | КГРЭС, непосредственное управление. |
| 22 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.22 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 23 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.23 (Гостиница) | КГРЭС, непосредственное управление. |
| 24 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.24 (м-н «Стиль», м-н «Аннушка») | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 25 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.25 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 26 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.27 (МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»») | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 27 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.29 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 28 | ул. Пионерская д.1/20 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 29 | ул. Пионерская д.3 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 30 | ул. Пионерская д.4 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 31 | ул. Пионерская д.5/7 (Волгореченская городская больница) | КГРЭС, ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» |
| 32 | ул. Пионерская д.10/5 (МБУДО «Дом творчества «Истоки») | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 33 | ул.Зеленова д.1/28 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 34 | ул.Зеленова д.3 (м-н «Компас») | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 35 | ул. Зеленова д.3а (м-н «Стимул») | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 36 | ул. Зеленова д. 4 стр. 3 (Промышленный техникум «Общежитие») | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 37 | ул. Зеленова д.4 (Промышленный техникум «Учебный корпус») | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 38 | ул. Зеленова д.4 стр. 2 (Промышленный техникум «Мастерские») | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 39 | ул. Зеленова д.5 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 40 | ул. Зеленова д.7 (Баня) | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 41 | ул. Зеленова д.9/9 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 42 | ул. Парковая д.4 (ВОС) | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 43 | ул. Парковая д.11 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 44 | ул. Парковая д.13 (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 45 | ул. Парковая д.15 (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 46 | ул. Парковая д.17/8 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| Тепловая сеть Город-1, ввод-2 |  |  |
| 47 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.30 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 48 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.31 (м-н «Элиот») | КГРЭС, непосредственное управление |
| 49 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.32 (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 50 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.32а (м-н «Магнит - Косметик) | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 51 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.33 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 52 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.34 (МДБОУ Детский сад №1 «Семицветик») | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 53 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.35 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 54 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.36 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 55 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.37 (МБУДО «Дом творчества «Истоки») | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 56 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.38 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 57 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.39 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 58 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.40 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 59 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.41 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 60 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.41 (Церковь) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 61 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.43 (МБОУ СОШ №2) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 62 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.44 (м-н «Магнит») | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 63 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.45 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 64 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.46 (Ростелеком, Почта) | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 65 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.47 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 66 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.48 (нежилое здание) | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 67 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.50 (м-н Бристоль) | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 68 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.50а (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 69 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.50в (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 70 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.51 (м-н «Кенгуру») | КГРЭС, м-н «Кенгуру» |
| 71 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.52 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 72 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.52 пристрой (м-н «Детский мир») | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 73 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.52а (насосная) | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 74 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.53 (МКД) | КГРЭС, ТСЖ «Наш дом» |
| 75 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.54 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 76 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.54 пристрой (м-н «Десяточка») | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 77 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.54 пристрой (Аптека) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 78 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.55 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 79 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.55 пристрой (Военкомат) | КГРЭС, Военкомат |
| 80 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.56 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 81 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.56 пристрой (м-н «ИП Воронин») | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 82 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.56а (насосная) | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 83 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.58 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 84 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.58 пристрой (Суд, прокуратура) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 85 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.60 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 86 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.60 пристрой (ДЮСШ №1 «Квант») | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 87 | ул. Набережная д.17 (Лыжная база) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 88 | ул. Набережная д.30 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 89 | ул. Набережная д.32 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 90 | ул. Набережная д.34 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 91 | ул. Набережная д.36 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 92 | ул. Набережная д.38 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 93 | ул. Набережная д.42 (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 94 | ул. Набережная д.46 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 95 | ул. Парковая д.21 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 96 | ул. Парковая д.23 (МКД) | КГРЭС, ТСЖ «Эдем» |
| 97 | ул. Парковая д.25 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 98 | ул. Парковая д.27 (МДБОУ Детский сад №7 «Русалочка») | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 99 | ул. Парковая д.27 пристрой (МДБОУ Детский сад №7 «Русалочка» бассейн) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 100 | ул. Парковая д.31 (МБОУ СОШ №3) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 101 | ул. Парковая д.31а (ДЮСШ бассейн) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 102 | ул. Парковая д.33 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 103 | ул. Парковая д.35 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 104 | ул. Советская д.2 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 105 | ул. Советская д.3 (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 106 | ул. Советская д.3а (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 107 | ул. Советская д.4 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 108 | ул. Юбилейная д.2/42 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 109 | ул. Юбилейная д.3 (ООО «Коммунальщик») | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 110 | ул. Юбилейная д.4 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 111 | ул. Юбилейная д.5 (м-н «Комфорт») | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 112 | ул. Юбилейная д.6 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 113 | ул. Волжская д.2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 114 | ул. Волжская д.4/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 115 | ул. Волжская д.6/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 116 | ул. Волжская д.8/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 117 | ул. Волжская д.10/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 118 | ул. Волжская д.12/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 119 | ул. Волжская д.14/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 120 | ул. Волжская д.16/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 121 | ул. Волжская д.20/46 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 122 | ул. Загородная д.5/18 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 123 | ул. Загородная д.7/17 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 124 | ул. Загородная д.9 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 125 | ул. Загородная д.11/18 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 126 | ул. Загородная д.13/17 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 127 | ул. Загородная д.15 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 128 | ул. Загородная д.17/16 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 129 | ул. Загородная д.19/13 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 130 | ул. Загородная д.23 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 131 | ул. Загородная д.25/15 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 132 | ул. Загородная д.26 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 133 | ул. Загородная д.27 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 134 | ул. Загородная д.28 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 135 | ул. Загородная д.29 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 136 | ул. Загородная д.30 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 137 | ул. Загородная д.31 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 138 | ул. Загородная д.32 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 139 | ул. Загородная д.33 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 140 | ул. Загородная д.34 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 141 | ул. Загородная д.36 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 142 | ул. Загородная д.38/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 143 | ул. Загородная д.38/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 144 | ул. Загородная д.40 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 145 | ул. Загородная д.42 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 146 | ул. Майская д.3 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 147 | ул. Майская д.4 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 148 | ул. Майская д.5 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 149 | ул. Майская д.6 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 150 | ул. Майская д.7 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 151 | ул. Майская д.8 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 152 | ул. Майская д.9 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 153 | ул. Майская д.10 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 154 | ул. Майская д.11/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 155 | ул. Майская д.11/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 156 | ул. Майская д.12 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 157 | ул. Майская д.14 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 158 | ул. Новополянская д.3 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 159 | ул. Новополянская д.4 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 160 | ул. Новополянская д.5 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 161 | ул. Новополянская д.6 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 162 | ул. Новополянская д.7 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 163 | ул. Новополянская д.8 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 164 | ул. Новополянская д.9 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 165 | ул. Новополянская д.10 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 166 | ул. Новополянская д.11 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 167 | ул. Новополянская д.12 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 168 | ул. Новополянская д.13 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 169 | ул. Новополянская д.14 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 170 | ул. Новополянская д.15 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 171 | ул. Новополянская д.16 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 172 | ул. Новосельская д.9 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 173 | ул. Полянская д.3 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 174 | ул. Полянская д.4 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 175 | ул. Полянская д.5 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 176 | ул. Полянская д.6 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 177 | ул. Полянская д.7 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 178 | ул. Полянская д.8 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 179 | ул. Полянская д.9 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 180 | ул. Полянская д.11 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 181 | ул. Полянская д.12 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 182 | ул. Полянская д.13 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 183 | ул. Полянская д.15 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 184 | ул. Тенистая д.3 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 185 | ул. Тенистая д.4 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 186 | ул. Тенистая д.5 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 187 | ул. Тенистая д.6 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 188 | ул. Тенистая д.7 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 189 | ул. Тенистая д.8 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 190 | ул. Тенистая д.9 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 191 | ул. Тенистая д.10 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 192 | ул. Тенистая д.11 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 193 | ул.Т енистая д.12 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 194 | ул. Тенистая д.13 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 195 | ул. Тенистая д.14 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 196 | ул. Тенистая д.16 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| Тепловая сеть Город-1, ввод-3 |  |  |
| 197 | ул. Набережная д.6 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 198 | ул. Набережная д.11 (Спорткомплекс) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 199 | ул. Энергетиков д.1/3, 1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 200 | ул. Энергетиков д.1/3, 2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 201 | ул. Энергетиков д.2 (МКД) | КГРЭС, ТСЖ «Луч» |
| 202 | ул. Энергетиков д.2а (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 203 | ул. Энергетиков д.3/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 204 | ул. Энергетиков д.3/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 205 | ул. Энергетиков д.5/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 206 | ул. Энергетиков д.5/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 207 | ул. Энергетиков д.6 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 208 | ул. Энергетиков д.7/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 209 | ул. Энергетиков д.7/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 210 | ул. Энергетиков д.8а (МКД) | КГРЭС, ТСЖ «Энергетик» |
| 211 | ул. Энергетиков д.8б (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 212 | ул. Энергетиков д.8в (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 213 | ул. Энергетиков д.9/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 214 | ул. Энергетиков д.9/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 215 | ул. Садовая д.1 (база АО «РСП ТПК КГРЭС») | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 216 | ул. Садовая д.1 (гаражи АО «КГРЭС») | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 217 | ул. Садовая д.2 (база «ДРСУ-10») | КГРЭС, непосредственное управление |
| 218 | ул. Садовая д.3/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 219 | ул. Садовая д.3/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 220 | ул. Садовая д.5/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 221 | ул. Садовая д.5/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 222 | ул. Садовая д.6/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 223 | ул. Садовая д.6/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 224 | ул. Садовая д.7/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 225 | ул. Садовая д.7/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 226 | ул. Садовая д.8/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 227 | ул. Садовая д.8/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 228 | ул. Садовая д.9/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 229 | ул. Садовая д.10/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 230 | ул. Садовая д.10/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 231 | ул. Садовая д.12/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 232 | ул. Садовая д.12/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 233 | ул. Садовая д.14/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 234 | ул. Садовая д.14/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 235 | ул. Садовая д.17 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 236 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.1 (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 237 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.2 (Общежитие) | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 238 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.2 пристрой (ПЧ-55) | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 239 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.2а (гаражи «Гидрант») | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 240 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.4 (Администрация) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 241 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.4 пристрой (гаражи МВД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 242 | Переулок Коммунальный д.2а (гаражи «Дорстрой») | КГРЭС, непосредственное управление |
| 243 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.5/4 (торговый павильон) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 244 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.5/4 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 245 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.5/4 (торговый павильон ларек на углу дома) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 246 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.6 (Автостанция) | КГРЭС, непосредственное управление АО «Костромское пассажирское автотранспортное предприятие №3» |
| 247 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.8 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 248 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.8 пристрой (м-н «Магнит - Косметик») | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 249 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.8а (м-н «Мясной продукции») | КГРЭС, непосредственное управление |
| 250 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.8б (м-н «Энергия») | КГРЭС, непосредственное управление |
| 251 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.8А (м-н «Десяточка») | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 252 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.9 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 253 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.10 (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 254 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.10 пристрой (м-н «Пятёрочка») | КГРЭС, ООО «Агроторг» |
| 255 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.12 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 256 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.12 пристрой (Библиотека) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 257 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.13 (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 258 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.13А (м-н «Рыбачок») | КГРЭС, ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |
| 259 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.14 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 260 | ул. Парковая д.1 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 261 | ул. Парковая д.1а (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 262 | ул. Парковая д.1б (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 263 | ул. Парковая д.2 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 264 | ул. Парковая д.3 (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 265 | ул. Парковая д.3а (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 266 | ул. Пионерская д.6 (ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки»)) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 267 | ул. Пионерская д.8 (МБДОУ Детский сад №5 «Улыбка») | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| Тепловая сеть Город-2 |  |  |
| 268 | ул. Набережная д.40 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 269 | ул. Набережная д.44 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 270 | ул. Набережная д.48 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 271 | ул. Набережная д.48а (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 272 | ул. Набережная д.50 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 273 | ул. Набережная д.52/1 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 274 | ул. Набережная д.52/2 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 275 | ул. Набережная д.52/3 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 276 | ул. Набережная д.54 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 277 | ул. Набережная д.56 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 278 | ул. Набережная д.58 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 279 | ул. Набережная д.60 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 280 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.57 (МКД) | КГРЭС, ООО «УК Волга» |
| 281 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.57а (Ветеринарная клиника «Умка») | КГРЭС, непосредственное управление |
| 282 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.59 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 283 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.59 пристрой (ЗАГС) | КГРЭС, ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |
| 284 | ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.61 (МКД) | КГРЭС, ООО «Коммунальщик» |
| 285 | ул. Костромская д.1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 286 | ул. Костромская д.3/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 287 | ул. Костромская д.9/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 288 | ул. Костромская д.9/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 289 | ул. Ивановская д.1/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 290 | ул. Ивановская д.1/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 291 | ул. Ивановская д.2/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 292 | ул. Ивановская д.2/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 293 | ул. Ивановская д.3/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 294 | ул. Ивановская д.4/1 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 295 | ул. Ивановская д.4/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 296 | ул. Ивановская д.5 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 297 | ул. Ивановская д.6 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 298 | ул. Ивановская д.8 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 299 | ул. Ивановская д.9/2 (ИЖД) | КГРЭС, непосредственное управление |
| 300 | ул. Индустриальная ст.11 (Здание мастерских КГРЭС) | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 301 | Квартал 37 стр.33 (Гараж) | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 302 | Индустриальная ст.11 (зд. вспомогательное 1) | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 303 | Квартал 35 (ООО «Волжский Инжиниринговый Центр») | КГРЭС, непосредственное управление. |
| 304 | ул. Промышленная ст. 1 (ЗАО ПХ "Нерехтское") м-н «Светофор» | КГРЭС, непосредственное управление. |
| 305 | ул. Промышленная ст. 2 (ООО «Трубкомплект») | КГРЭС, непосредственное управление. ООО «Техстройсервис плюс» |
| 306 | ул. Промышленная ст. 3 (Кострома Энерго «МРСК Центр») | КГРЭС, непосредственное управление. |
| 307 | ул. Промышленная ст.4 (Автосервис) | КГРЭС, непосредственное управление. ООО «Техстройсервис плюс» |
| 308 | ул. Промышленная ст. 6 (ООО «ВолгореченскМонтажСервис») | КГРЭС, непосредственное управление. |
| 309 | ул. Строителей ст. 4 (ООО ВЮЗ «Русское серебро») | КГРЭС, непосредственное управление. |
| 310 | ул. Строителей ст. 8 (Волго-Окское ПМЭС) | КГРЭС, непосредственное управление. |
| 311 | ул. Индустриальная ст.15 (ИП Сазанова Н.Б.) | КГРЭС, непосредственное управление. |
| 312 | ул. Промышленная д.5 (ПАТП) | КГРЭС, непосредственное управление. |
| ТС-ТПК |  |  |
| 313 | Сооружение 1305 (ОСП) | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| 314 | ул. Индустриальная д.4 (Промбаза АО «РСП ТПК КГРЭС) | КГРЭС, АО «РСП ТПК КГРЭС» |
| ТС-ПП |  |  |
| 315 | ул. Речников д.5 (ОЛ «Электроник») | КГРЭС, непосредственное управление. |

- Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

- Согласно п. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

- Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

- При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде). Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа город Волгореченск Костромской области представлен в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа город Волгореченск Костромской области

| № п/п | Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пионерская, д. № 5/7 | КГРЭС, ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» |

- Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

- Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

- Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

- В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей в системах теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и социально-значимые объекты (СЗО).

- Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

- Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

- Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в городском округе город Волгореченск Костромской области осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области и задействованными оперативными службами.

- Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

- В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

- Приложением № 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

- Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |

- Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 4.5.2

Таблица 4.5.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

- Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

- Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) его своевременное оповещение и информирование.

Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке.

Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

- При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых не превышает 6-ти часов, мероприятия по локализации и ликвидации аварий возлагается на эксплуатирующую организацию, действующую в сфере теплоснабжения.

- При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа в случае объявления режима ЧС, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области и Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Волгореченск Костромской области.

- Теплоснабжающая организация разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывает мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ. При необходимости выполняет аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей.

- Координацию мероприятий при угрозе аварий на системах энергоснабжения осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Волгореченск Костромской области.

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

- Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

- Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями.

- Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий, и благоустройстве территорий.

- Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей (а также владельцев сетей на праве аренды), на которых произошла авария или возник дефект.

- Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

- Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области.

- Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

- Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с ресурсоснабжающими организациями.

| Начальник отдела ООТ и ПБ |  | В.А. Новосёлов |
| --- | --- | --- |
| Старший НСС |  | А.В. Колодезев |
| Начальник ЦТиИК |  | А.Н. Дороднов |
| Генеральный директор АО «РСП ТП КГРЭС» |  | М.В. Езжев |
| Генеральный директор ООО «Коммунальщик» |  | Л.В. Мешалкина |
| Генеральный директор ООО «Техстройсервис плюс» |  | О.В. Блохин |
| Генеральный директор ООО «Волжский центр коммунальных технологий» |  | П.Н. Корзников |
| Директор ООО «УК Волга» |  | Р.Р. Хусаинов |
| Генеральный директор ООО «САНПАРТНЕРСЕРВИС» |  | А.В. Новиков |

Приложение 1

к порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе город Волгореченск Костромской области

Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе системы отопления жилых домов.

1.  Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках, чердачных помещений зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8°С.

2.  Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Коэффициент аккумуляции, час | Темп падения температуры при температуре наружного воздуха ΔT, град /час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0° | - 10° | - 20° | - 30° |
| 20 40 60 | 0,8 0,5 0,4 | 1,4 0,8 0,6 | 1,8 1,1 0,8 | 2,4 1,5 1,0 |
| 32 | 0,62 | 1,04 | 1,38 | 1,86 |

3. Коэффициент аккумуляции зависит от материала и толщины наружных стен, коэффициентов теплопередачи и остекления.  Величины коэффициентов аккумуляции зданий приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Характеристика зданий | Расположение помещений | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крупнопанельные дома серии 1-605А или аналогичные δст = 21 см δутепл = 12 см | Угловые: Верхнего этажа, среднего и Первого этажей, Средние | 42 46 77 |
| 2 | Крупнопанельные дома серии К7-3 или аналогичные δст = 16 см с утеплением | Угловые: Верхнего этажа, среднего и Первого этажей, Средние | 32 40 51 |
| 3 | Дома из объемных блоков, утепленные δст = 22 см | Угловые: верхнего этажа | 40 |
| 4 | Кирпичные дома δст = 2,5 кирпича Кост = 0,18 – 0,25 | Угловые Средние | 60 – 65 65 - 100 |
| 5 | Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями δст = 2,0 кирпича Кост = 0,15 – 0,3 |  | 14 - 25 |
| 6 | Крупнопанельный жилой дом с минимальным коэффициентом аккумуляции | Угловые комнаты верхнего этажа | Кmin = 32 |

4.  Расчет минимально - допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов (См. таблицу 3)

4.1. Из таблицы 2 пункт 6 минимальное значение коэффициента аккумуляции

Кmin = 32.

4.2. Из таблицы 1 темп падения температуры ΔT для tн.в.  соответственно составляет

0°С -  0,62 град /час;

- 10°С -  1,04 град /час;

- 20°С -  1,38 град /час;

- 30°С -  1,86 град /час;

4.3. Допустимое время отключения подачи тепла для устранения аварии:

tв.  - 8°      20 - 8       12

nдоп =  --------- =  --------- = -----;

ΔT            ΔT         ΔT

Результаты расчета nдоп   сведены в таблицу 3.

Таблица 3

| № п/п | Температура наружного воздуха, °С | Коэффициент аккумуляции, час | Темп снижения температуры ΔT, град/час | nдоп, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0° | 32 | 0,62 | 19 |
| 2 | - 10° | 32 | 1,04 | 11 |
| 3 | - 20° | 32 | 1,38 | 8,5 |
| 4 | - 30° | 32 | 1,86 | 6,5 |

Реальное время nдоп может отличаться в большую сторону на 20%.

Перечень использованной литературы:

1. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, МДС 41 – 6.2000.

Ведущий инженер ПТО                                                                                Михеев А.Г.

В соответствии с абзацем 2 подпункта 8.3.1. пункта 8.3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств, а именно:

Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.

Раздел 3. Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области.

Раздел 5. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.