[image: image16.emf]   

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № ____
	Об утверждении актуализированной на 2026 год Схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области на 2013 - 2028 года
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, учитывая заключение по результатам публичных слушаний по проекту постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской области «Об утверждении актуализированной на 2026 год Схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области на 2013 - 2028 года» и итоговый документ (протокол публичных слушаний) комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской области «Об утверждении актуализированной на 2026 год Схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области на 2013 - 2028 года» от ___________администрация городского округа город Волгореченск Костромской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную на 2026 год Схему теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области на 2013 - 2028 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области и информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа город

Волгореченск Костромской области                                                А.В. Щербаков
	
	Приложение 

к постановлению администрации

городскогоокруга город Волгореченск

Костромской области от ________№ _____


	
	


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2013-2028 ГОДЫ

	
	Содержание
	№ стр.

	
	Введение
	

	Глава 1.
	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	

	Часть 1.
	Функциональная структура теплоснабжения.

Общая характеристика города Волгореченска.
	

	1.1.1
	Зоны действия производственных котельных.
	

	1.1.2
	Зоны действия индивидуального теплоснабжения.
	

	Часть 2.
	Источники тепловой энергии
	

	1.2.1
	Структура и описание основного оборудования
	

	1.2.2
	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.
	

	1.2.3
	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	

	1.2.4
	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;
	

	1.2.5
	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	

	1.2.6
	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
	

	1.2.7
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.
	

	1.2.8
	Среднегодовая загрузка оборудования.
	

	1.2.9
	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.
	

	1.2.10
	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.
	

	1.2.11
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	

	Часть 3.
	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
	

	1.3.1
	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект
	

	1.3.2
	Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
	

	1.3.3
	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.
	

	1.3.4
	Описание типов и количества  запорной арматуры и компенсирующих устройств на тепловых сетях
	

	1.3.5
	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер
	

	1.3.6
	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.
	

	1.3.7
	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
	

	1.3.8
	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
	

	1.3.9
	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.
	

	1.3.10
	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
	

	1.3.11
	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.
	

	1.3.12
	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.
	

	1.3.13
	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
	

	1.3.14
	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловых потерь.
	

	1.3.15
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.
	

	1.3.16
	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	


	1.3.17
	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
	

	1.3.18
	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
	

	1.3.19
	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
	

	1.3.20
	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
	

	1.3.21
	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.
	

	Часть 4.
	Зоны действия источников тепловой энергии
	

	Часть 5.
	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии
	

	1.5.1
	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.
	

	1.5.2
	Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
	

	1.5.3
	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.
	

	1.5.4
	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии
	

	Часть 6.
	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
	

	1.6.1
	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.
	

	1.6.2
	Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
	

	1.6.3
	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и существующие возможности передачи тепловой энергии.
	

	1.6.4
	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.
	

	1.6.5
	Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
	

	Часть 7.
	Балансы теплоносителя.
	

	1.7.1
	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.
	

	1.7.2
	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
	

	Часть 8.
	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
	

	1.8.1
	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
	

	1.8.2
	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.
	

	1.8.3
	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки
	

	1.8.4
	Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.
	

	Часть 9.
	Надежность теплоснабжения города Волгореченска
	

	1.9.1
	Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.
	

	1.9.2
	Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	

	Часть 10.
	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	

	Часть 11.
	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
	

	1.11.1
	Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающих организаций города Волгореченска.
	

	1.11.2
	Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций
	

	1.11.3
	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности
	

	1.11.4
	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
	

	Часть 12.
	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города Волгореченска.
	

	1.12.1
	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.
	

	1.12.2
	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения
	

	1.12.3
	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
	

	1.12.4
	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
	

	1.12.5
	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
	

	
	Развитие жилищного строительства в городе Волгореченск.
	

	
	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
	

	
	Радиус эффективного теплоснабжения.
	

	Раздел 7.
	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	

	
	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
	

	
	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 
	

	
	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
	

	
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	


ВВЕДЕНИЕ

Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 23 января 2014 года № 16 «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области на 2013 - 2028 гг.» утвердила схему теплоснабжения городского округа город Волгореченск сроком до 2028 г. 

Разработка Схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области на 2013 – 2028 гг. выполнена проектной организацией ООО «См.С. – ПРОЕКТ» г. Кострома.

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с пунктом 22. Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, указанных в требованиях к схемам теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Общая характеристика города Волгореченска.

Город Волгореченск расположен на правом берегу реки Волга, в 42 км к юго-востоку от города Костромы – административного центра Костромской области. 

Территория городского округа город Волгореченск Костромской области составляет 1783 га, в том числе промышленной зоны 693,43 га., 31,55 га используется за пределами городской черты. 
Законом Костромской области от 30 сентября 2013 г. № 428-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом», Законом Костромской области от 25 ноября 2013 г. N 460-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» к городскому округу город Волгореченск для создания индустриального парка (две промышленные зоны) для потенциальных инвесторов, присоединена территория 1563,67 га.

В результате данных присоединений в состав городского округа город Волгореченск Костромской области вошла деревня Микшино. 

В деревне насчитывается 24 индивидуальных жилых дома. По состоянию на 31.12.2023 в деревне Микшино зарегистрировано 13 человек. Централизованная подача тепловой энергии (котельная) в деревне отсутствует. Жилые дома деревни имеют индивидуальное печное отопление.

Использование земель городского округа.
Таблица 1. 1
	№

п/п
	Наименование территорий
	Всего

Га
	В % к

Плану

	1.
	Селитебные территории (жилая застройка, учреждения и предприятия обслуживания, общественные центры, уличная сеть, зеленые насаждения общего пользования, места приложения труда непроизводственной сферы
	337,33
	18,92

	2.
	Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения
	693,43
	38,89

	3.
	Земли сельскохозяйственного использования
	77,24
	4,33

	4.
	Садоводческие объединения граждан
	230,14
	12,91

	5.
	Прочие (незастроенные)
	444,86
	24,95

	Итого:
	1783
	100


Численность постоянно проживающего населения на 1 января 2011 года - 17079 человек, на 1 января 2013 года - 16896 человек, на 1 января 2015 года -16801 человек, на 1 января 2016 года -16703 человек, на 1 января 2017 года – 16666 человек, на 1 января 2018 года – 16547 человек, на 1 января 2019 года – 16377 человек; на 1 января 2020 года – 16282 человек, на 1 января 2021 – 16381 человек, на 1 января 2022 – 15911, на 1 января 2023 – 14168, на 1 января 2024 - 14079

Сведения о жилищном фонде города по состоянию на 31.12.2023
Таблица 1. 2

	Наименование показателей
	Общая площадь жилых помещений всего, тыс. м2
	В том числе:

	
	
	в жилых домах (индивидуально-определённых зданий)*
	В многоквартирных жилых домах

	Жилищный фонд всего
	426,04
	33,64
	380,3

	в том числе в собственности частной
	413,93
	3,64
	368,19

	из неё граждан
	409,83
	33,44
	364,29

	юридических лиц
	4,1
	0,2
	3,9

	государственной
	8,2
	0
	8,2

	муниципальной
	3,91
	0
	3,91


*) данные приводятся по одноквартирным домам всех форм собственности

Схема границ территорий города Волгореченск представлена на рисунке 1.1

[image: image1.jpg]e e Sorore ek Koo e

Bl e s e




1.1.1 Зоны действия производственных котельных.

В соответствие с федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

Филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» являясь источником тепловой энергии, продает с коллекторов тепловую энергию АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС», которое реализует тепловую энергию существующим потребителям города Волгореченска. В соответствии с Постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 20.02.2014г. № 62 ОАО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» является единой теплоснабжающей организацией.

В черте городского округа город Волгореченск производственные котельные осуществляющие теплоснабжение жилых, общественных, социальных потребителей отсутствуют.

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальные источники теплоснабжения используются преимущественно в малоэтажных жилых домах. Данные источники могут быть использованы при малоэтажной застройке с формированием больших земельных участков под индивидуальное строительство. Для индивидуального жилищного строительства на территориях, куда не подведено централизованное теплоснабжение и газоснабжение, возможно устройство печного отопления, а так же теплоснабжение от электрических котлов, индивидуальных котлов с использованием местного топлива (дрова, торф) или альтернативных видов топлива, например использование пилетов, газгольдеров.
В настоящее время в городе Волгореченск используются источники индивидуального теплоснабжения для потребителей указанных в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Объект, назначение
	Адрес расположения

	
	
	
	

	1
	Сбербанк
	Газовая котельная
	ул. Имени 50 летия Ленинского Комсомола д50

	2
	Пенсионный фонд 
	Котельная на электричестве
	ул. Имени 50 летия Ленинского Комсомола, 55а

	3
	Кафе
	Газовая котельная
	ул. Имени 50 летия Ленинского Комсомола д41

	4
	Ресторан Омега
	Газовая котельная
	Юбилейная,5а

	5
	Церковь Евангельских Христиан Баптистов
	Газовый котельная
	ул. Парковая, д 34

	6
	Приход Преподобного Тихона Луховского
	Газовая котельная
	ул.Набережная, дом 12 Храм


	7
	Автомойка
	Газовая котельная
	ул. Имени 50 летия Ленинского Комсомола, д67

	8
	Гараж ООО «ВИК»
	Газовый котёл
	ул. Имени 50 летия Ленинского Комсомола, 63а

	9
	ЗАО «Корпорация» Магазин «Пирамида»
	Газовая котельная
	ул. Имени 50 летия Ленинского Комсомола д63

	10
	Многоквартирный ж.д (2 кв) 
	Газовый котёл
	ул. Ивановская д5 кв.1, д9 кв.2.

	11
	Жилой дом (коттедж)
	Газовый котёл
	ул. Ивановская д.10, 11, 12, 13, 17

	12
	Жилой дом (коттедж)
	Газовый котёл
	ул. Ивановская д 3 кв. 1

	13
	Жилой дом (коттедж)
	Газовый котёл
	ул. Ивановская д14

	14
	Многоквартирный ж.д (2 кв)
	Газовый котёл
	ул. Ивановская д15 кв. 1, кв. 2, д16 кв. 1 кв.2.

	15
	Жилой дом (коттедж)
	Газовый котёл
	ул. Костромская д5, 7, 11, 13.

	16
	Многоквартирный ж.д (2 кв)
	Газовый котёл
	ул. Костромская д3 , 15, 17 

	17
	Многоквартирный ж.д (2 кв)
	Газовый котёл
	ул. Садовая д11 кв. 1 кв.2,  д15 кв. 1, кв 2.

	18
	Многоквартирный ж.д (2 кв)
	Газовый котёл
	ул. Садовая д 9, кв.2

	19
	Жилой дом (коттедж)
	Газовый котёл
	ул. Волжская, д2

	20
	Жилой дом (коттедж)
	Газовый котёл
	ул. Загородная д 1.

	21
	Жилой дом (коттедж)
	Газовый котёл
	ул. Загородная д 3.

	22
	Жилой дом (коттедж)
	Газовый котёл
	ул. Полянская д 10, 12, 14, 16.

	23
	Жилой дом (коттедж)
	Газовый котёл
	ул. Новосельская д 1, 3, 5, 7, 11, 13.

	24
	Жилой дом (коттедж)
	Газовый котёл
	ул. Солнечная, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12.

	25
	Многоквартирные ж.д,
Индивидуальные жилые дома (коттедж)
	Газовые котлы 13шт
	Микрорайон «Волжская жемчужина»

	26
	Волгореченский участок газоснабжения
	Газовая котельная
	пер. Коммунальный, д2

	27
	ООО «Сыроварня «Волжанка»
	Газовая котельная
	ул. Имени 50 летия Ленинского Комсомола, 65

	28
	Торгово-административное здание
	Газовый котёл
	ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола дом № 50г

	29
	Кафе «Подкрепицца»
	Газовый котёл
	ул. Имени 50 летия Ленинского Комсомола, 19 б


В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 об обеспечении в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от газопроводов, находящихся на территории городского округа, была проведена работа по догазификации домовладений кварталов жилой застройки 44:32:020212, 44:32:020219 городского округа город Волгореченск.

По состоянию на 31.12.2023 по программе догазификации подключено 47 домовладений.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

1.2.1 Структура и описание основного оборудования.

Основным источником тепловой энергии города является Костромская ГРЭС.

Структура основного оборудования представлена в таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1.1

	Технические характеристики котлоагрегатов тепловой электростанции Костромская ГРЭС

	Тип котлоагрегата
	Количество
	Паропроизводительность, т/ч
	Завод-

изготовитель

котлов
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	

	Группа 1
	

	ТГМП-114
	1
	950
	ТКЗ
	1969

	ТГМП-114
	1
	950
	ТКЗ
	1969

	ТГМП-114
	1
	950
	ТКЗ
	1970

	ТГМП-114
	1
	990
	ТКЗ
	1970

	Группа 2
	

	ТГМП-314
	1
	950
	ТКЗ
	1971

	ТГМП-314
	1
	950
	ТКЗ
	1972

	ТГМП-314
	1
	950
	ТКЗ
	1972

	ТГМП-314
	1
	990
	ТКЗ
	1973

	Группа 3
	

	ТГМП-1202
	1
	3950
	ТКЗ
	1980


Производство тепловой энергии происходит в котлотурбинном цехе. В состав теплофикационной установки КТЦ-1 входят:

1. основные бойлера (ОБ) типа ПСВ-315-3-23 блоков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - источник греющего пара 6-й отбор турбины К - 300-240 ЛМЗ

2. пиковые бойлера (ПБ) типа ПСВ-315-14-23 блоков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - источник греющего пара 5-й отбор турбины К - 300-240 ЛМЗ

3. пиковые подогреватели (ПП) типа ПСВ-315-14-23 блоков  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - источник греющего пара обще станционный коллектор пара собственных нужд 13 ата.

Бойлера блока №9:

1. основной бойлер «ОБ» - ПСВ-315-14-23 - источник греющего пара 6-й отбор турбины К – 1200 – 240 ЛМЗ;

2. пиковый бойлер «ПБ» - ПСВ-200-7-15-4 - источник греющего пара 5-й отбор турбины К – 1200 – 240 ЛМЗ.

Отпуск тепловой энергии от ГРЭС в виде горячей воды производится в тепловые сети.

Сведения об установленном теплофикационном 

оборудовании Костромской ГРЭС.

Система теплоснабжения состоит из теплофикационных установок и тепловых сетей предназначенных для выработки, транспортировки и снабжения тепловой энергией внешних потребителей, промплощадки ГРЭС и главных корпусов.

На Костромской ГРЭС система теплоснабжения - водяная, закрытая, с центральным качественным регулированием температуры местным количественным регулированием расхода сетевой воды.

Система теплоснабжения по условиям регулирования температуры сетевой воды подразделена на две системы:

а) Система внешних потребителей включает в себя системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения города, строительно-монтажной площадки (СМП), промплощадки ГРЭС, базы АО «РСП ТПК КГРЭС» и ОСП. График регулирования температуры 1140 С/700 С;

б) Система главных корпусов включает в себя системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения главных корпусов I, II, III очередей ГРЭС, ХВО, ОРУ-220, БНС, ГРП, ИБК, железнодорожной станции, ЭЦМ.

В главном корпусе I, II очередей КГРЭС установлено 8 бойлерных установок, по одной установке на каждом блоке, в главном корпусе III очереди КГРЭС - одна бойлерная установка.

В состав теплофикационной установки КТЦ-1 входят:

1. основные бойлера (ОБ) типа ПСВ-315-3-23 блоков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

2. пиковые бойлера (ПБ) типа ПСВ-315-14-23 блоков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

3. пиковые подогреватели (ПП) типа ПСВ-315-14-23 блоков  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

В состав теплофикационной установки блока №9 входят:

1. основной бойлер «ОБ» - ПСВ-315-14-23;

2. пиковый бойлер «ПБ» - ПСВ-200-7-15-4.

На территории города размещены и источники тепловой энергии промышленного назначения, вырабатывающие тепловую энергию на собственные нужды предприятия, производственные газовые котельные которые осуществляют внутреннее теплоснабжение промышленных предприятий: АО «Газпром трубинвест», ООО «Волгатрубопрофиль», завода по производству буровых установок - котельная ООО «НОВ Кострома»

Блочно-модульная котельная ООО «Волгатрубопрофиль»

Таблица 1.2.1.2

	Технические характеристики котлоагрегатов блочно-модульной котельной ООО «Волгатрубопрофиль»

	Тип  котлоагрегата
	Количество
	Теплопроизводительность, Гкал/ч
	Завод-изготовитель котлов
	Год ввода  в эксплуатацию



	
	
	
	
	

	Vitoplex 100 PV1
	2
	0,86
	Viessman
	12.11.2007


Газовая модульная котельная ООО «Волгатрубопрофиль» временно остановлена.

Котельная АО «Газпром трубинвест»

Таблица 1.2.1.3

	Технические характеристики котлоагрегатов котельной 

АО «Газпром трубинвест»

	Тип котлоагрегата
	Количество
	Теплопро

изводительностьГкал/ч
	Завод-изготовитель котлов
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	

	Котел ВА-6000-115
	1
	5,16
	НПП «Белкотломаш»
	2001

	Котел ВА-8000-115
	3
	6,88
	НПП «Белкотломаш»
	2001


Газовая котельная ОАО «Газпромтрубинвест» снабжает тепловой энергией внутренних потребителей. 

В 2015 году АО «Газпром трубинвест» был сдан в промышленную эксплуатацию Цех №1 «Комплекса по производству труб среднего диаметра». Отопление Цеха №1 осуществляется воздушными рекуперативными воздухонагревателями «Тепловей» с номинальной теплопроизводительностью 550 кВт в количестве 9 шт. Средний часовой расход тепла на отопление Цеха №1 составляет 1 474300 ккал/час, 7855 Гкал/год.

Котельная ООО «НОВ Кострома»

Таблица 1.2.1.4

Технические характеристики котлоагрегатов котельной ООО «НОВ Кострома»

	Тип котлоагрегата
	Количество
	Теплопроизводительность, Гкал/ч
	Завод-изготовитель котлов
	Год ввода в эксплуатацию

	Котел водогрейный Vitomax-200-LW
	2
	12.21
	Фирма «Viessmann»
	2016

	Котел водогрейный Vitoplex-200-SX
	1
	1.12
	Фирма «Viessmann»
	2016

	Паровой котел UL-S 3000*13 - выработка пара на технологические нужды
	1
	1.68
	Фирма «Bosch Industriekessel GmbH»
	2017




Газовая котельная ООО «НОВ Кострома» снабжает тепловой энергией внутренних потребителей Завода по производству буровых установок.

	Перечень средств измерения (на источнике) котельной АО «Газпром трубинвест» (расход газа)

	Потребитель
	Тип средств измерения, вычисления.

	
	Тип теплосчетчика
	СИ, входящие в состав теплосчетчика

	Тепловая сеть предприятия
	ТЭМ-05М
	Преобразователь расхода первичный, датчики температуры

	Перечень средств измерения тепловой энергии (на источнике) котельной ООО «Волгатрубопрофиль»

	Потребитель
	Тип средств измерения, вычисления.

	
	Тип теплосчетчика
	СИ, входящие в состав теплосчетчика

	ООО «Волгатрубопрофиль»
	Тепловычислитель СПТ961
	


Перечень средств измерения (на источнике) котельной ООО «НОВ Кострома» (расход газа)

	Потребитель
	Тип средств измерения, вычисления.

	
	Тип теплосчетчика
	СИ, входящие в состав теплосчетчика

	ООО «НОВ Кострома»
	TRZ G-400
	ЕК270


1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды. 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.2.2

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Среднегодовая нагрузка, Гкал/час
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	Костромская ГРЭС

	450
	450
	34,7
	7,7

	ООО «Волгатрубопрофиль»

	0,86
	0,86
	0,83
	96,5

	АО «Газпром трубинвест»

	25,8
	12,4
	5,2
	42


	ООО «НОВ Кострома»

	25,54
	25,54
	25,54
	23,24

	выработка пара на технологические нужды

	1,68
	1,68
	1,68
	1,53


1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности

Ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности оборудования филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»:

Располагаемая мощность источника 450 Гкал/ч

Ограничение отсутствует.

Ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности оборудования ООО «Волгатрубопрофиль»: 

Располагаемая мощность источника 0,86 Гкал/ч

Ограничение отсутствует.

Располагаемая мощность котельной ООО «НОВ Кострома» на отопление и горячее водоснабжение - 25, 54Гкал/ч, выработка пара на технологическое нужды - 1,68 Гкал/ч

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника тепловой энергии - Костромская ГРЭС

Таблица 1.2.4

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час
	Присоединенная мощность потребителей, Гкал/час
	Резервная располагаемая мощность, Гкал/час

	450
	450
	353,3
	96,7
	82,2
	271,1


1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, 

год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Срок ввода в эксплуатацию оборудования теплофикационной сетевой установки представлен в таблице

Таблица 1.2.5
	Подогреватель
	Год ввода в эксплуатацию 
	Год продления ресурса (техническое диагностирование).

	ОБ-1
	1988
	2023 (на 8 лет)

	ПБ-1
	1988
	2023 (на 8 лет)

	ПП-1
	1988
	2023 (на 8 лет)

	ОБ-2
	1989
	2022 (на 8 лет)

	ПБ-2
	1989
	2022 (на 8 лет)

	ПП-2
	1989
	2022 (на 8 лет)

	ОБ-3
	1983
	2020 (на 8 лет)

	ПБ-3
	1983
	2020 (на 8 лет)

	ПП-3
	1990
	2023 (на 8 лет)

	ОБ-4
	1991
	2023 (на 8 лет)

	ПБ-4
	1986
	2023 (на 8 лет)

	ПП-4
	1988
	2023 (на 8 лет)

	ОБ-5
	1987
	2017 (на 8 лет)

	ПБ-5
	1987
	2017 (на 8 лет)

	ПП-5
	1987
	2017 (на 8 лет)

	ОБ-6
	1987
	2017 (на 8 лет)

	ПБ-6
	1987
	2017 (на 8 лет)

	ПП-6
	1987
	2017 (на 8 лет)

	ОБ-7
	1990
	2023 (на 8 лет)

	ПБ-7
	1979
	2023 (на 8 лет)

	ПП-7
	1990
	2023 (на 8 лет)

	ОБ-8
	1979
	2017 (на 8 лет)

	ПБ-8
	1979
	2017 (на 8 лет)

	ПП-8
	1991
	2023 (на 8 лет)

	ОБ-9
	1985
	2023 (на 8 лет)

	ПБ-9
	1985
	2023 (на 8 лет)


Из данных представленной таблицы следует, что часть оборудования эксплуатируется более 30 лет, однако по итогам проведенного диагностирования срок эксплуатации продлен. Таким образом, мощность установленного оборудования поддерживается на уровне необходимом для обеспечения максимальных нагрузок теплопотребления.

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Структура теплофикационных установок и схемы выдачи тепловой мощности описаны в пункте 1.2.1 «Структура и описание основного оборудования»

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

1. расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

2. температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

На Костромской ГРЭС в основу режима отпуска тепла положен график центрального качественного регулирования температуры с местным количественным регулированием расхода сетевой воды.

Все внешние сети теплоснабжения, ЦТП, внутренние системы теплоснабжения в МКД г. Волгореченска были спроектированы и построены исходя из температурного графика 130/70 °C. Данный температурный график был выбран проектировщиком системы теплоснабжения Горьковским отделением теплоэлектропроекта (ГОТЭП) на основе технико-экономических расчетов. Срезка 114 0С согласована с администрацией городского округа г. Волгореченск исходя из условий теплоснабжения потребителей и режимов функционирования системы теплоснабжения и подтверждена в отчете по результатам энергетического обследования филиала «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» выполненном ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС».


[image: image2]График 1.2.7


[image: image3]

По данным полученным от ПТО температурный график регулирования теплосети на источнике тепла (КГРЭС) выполняется, нареканий со стороны теплоснабжающей организации нет.

Информация о способах регулирования отпуска тепловой энергии и о температурных графиках от котельных ООО «Волгатрубопрофиль» и АО «Газпром трубинвест».

Температурный график сетевой воды 95/70 при Тн.расч -29ºС.

Отпуск тепловой энергии регулируется вручную в соответствии с температурным графиком.
Утверждённый температурный график отпуска тепловой энергии для тепловых сетей Завода по производству буровых установок: 105 0С / 70 0С.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования.

Среднегодовая загрузка оборудования дана в следующей таблице

Таблица 1.2.8

	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Среднегодовая нагрузка, Гкал/час
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	Костромская ГРЭС

	450
	450
	34,7
	7,7

	АО «Газпром трубинвест»

	25,8
	12,4
	5,2
	42


	ООО «НОВ Кострома»

	25,54
	25,54
	8,87
	34,72

	выработка пара на технологические нужды

	1,68
	1,68
	0,78
	46


1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Порядок определения количества и качества тепловой энергии отпущенной внешним потребителям от Костромской ГРЭС.

Суммарное количество тепла, отпущенного внешним потребителям, и соответствие температурного режима теплосети утверждённому графику определяется в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» и на основании данных комплекса АСКУТ (автоматическая система коммерческого учета тепла), введенного на Костромской ГРЭС. В состав системы АСКУТ входят теплосчётчики теплосетей:

1. Город – 1;

2. Город – 2;

3. Промышленной площадки;

4. Базы ТПК (Предприятие тепловых и подземных коммуникаций);

5. ЭЦМ (ЭлектроЦентрМонтаж);

6. Станции РЖД. 

В составе теплосчётчиков входят комплекты термопреобразователей сопротивления, фиксирующие температуру прямой и обратной сетевой воды, и тепловычислители. Работы по поверке выполняются Костромским ЦСМ, в настоящий момент средства измерения с просроченным сроком поверки отсутствуют. Готовность узлов учёта тепла проверяется ежегодно перед началом отопительного сезона совместно организацией производителем тепла – филиалом АО «Интер РАО - Электрогенерация» «Костромская ГРЭС» и теплоснабжающей организацией - АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС».

Перечень средств измерения тепловой энергии (на источнике) филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»: 

1.теплосчетчик ЛОГИКА 6962 на Город-1, Город-2, ТПК 2;

2.теплосчетчик ЛОГИКА 6962 на промплощадку;


3.теплосчетчик ЛОГИКА 6962 на ЭЦМ и РЖД.

	Перечень средств измерения (на источнике) котельной АО «Газпром трубинвест» (расход газа)

	Потребитель
	Тип средств измерения, вычисления.

	
	Тип теплосчетчика
	СИ, входящие в состав теплосчетчика

	Тепловая сеть предприятия
	ТЭМ-05М
	Преобразователь расхода первичный, датчики температуры


	Перечень средств измерения тепловой энергии (на источнике) котельной ООО «Волгатрубопрофиль»

	Потребитель
	Тип средств измерения, вычисления.

	
	Тип теплосчетчика
	СИ, входящие в состав теплосчетчика

	ООО «Волгатрубопрофиль»
	Тепловычислитель СПТ961
	


В тепловом пункте ООО «Волгатрубопрофиль» установлен прибор коммерческого учета тепловой энергии на базе теплосчетчика-регулятора «Магика» - А2200-3.

Перечень средств измерения (на источнике) котельной ООО «НОВ Кострома» (расход газа)

	Потребитель
	Тип средств измерения, вычисления.

	
	Тип теплосчетчика
	СИ, входящие в состав теплосчетчика

	ООО «НОВ Кострома»
	TRZ G-400
	ЕК270


1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников

 тепловой энергии.

По данным предоставленным ПТО отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не было.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей

Тепловые сети от КГРЭС до жилой зоны двухтрубные преимущественно надземной прокладки, на участке К-4 – ТК5-7 ТС-Гор.-1 схема тепловых сетей трёхтрубная.

Система теплоснабжения – водяная, закрытая. Тепловые сети жилой зоны выполнены в непроходных каналах (подземная прокладка), на низких и высоких опорах (надземная прокладка) в квартале №№12,15. Компенсация температурных расширений (тепловых сетей, сетей ГВС, сетей рециркуляции ГВС) решена за счет П-образных и сальниковых компенсаторов, Z и Г – образных участков самокомпенсации.

В качестве строительных конструкций тепловых камер используются блоки ФБС и железобетонные плиты перекрытия. В качестве запорной арматуры используются стальные задвижки различного диаметра.

Теплоизоляционная конструкция - минераловатные прошивные маты с защитным покрытием.

В настоящее время при капитальном ремонте тепловых сетей применяются трубы в ППУ изоляции.

Утверждённый температурный график отпуска тепловой энергии для тепловых сетей: ТС-Гор.1, ТС-Гор.2, ТС-ПП, ТС-ТПК 130 0С / 70 0С со срезкой – 114 0С и спрямлением для нужд ГВС – 70 0С, ТС-ЭЦМ, ТС-РЖД 110 0С / 70 0С. Расчетная температура воздуха для проектирования отопления: - 290С

Присоединённая тепловая нагрузка по договорам составляет:

Таблица 1.3.1

	2020 год

	№ п/п
	Объект
	Общая  нагрузка
	Нагрузка на отопление
	Нагрузка на горячее водоснабжение
	Нагрузка на вентиляцию 
	

	
	
	Qобщ
	Qо
	Qгвс
	Qв
	

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	тепловая сеть город 1
	69,686
	34,745
	31,103
	3,838
	

	1.1.
	кос
	0,356
	0,096
	0,023
	0,237
	

	1.2.
	ввод 1
	18,398
	9,138
	7,809
	1,451
	

	1.3.
	ввод 2
	35,848
	17,815
	16,302
	1,731
	

	1.4.
	ввод 3
	15,083
	7,696
	6,968
	0,419
	

	 2
	тепловая сеть город 2
	9,732
	4,656
	4,659
	0,416
	

	2.1.
	ввод 4
	9,732
	4,656
	4,659
	0,416
	

	3
	тепловая сеть ржд
	0,104
	0,104
	0,000
	0,052
	

	4
	тепловая сеть эцм
	0,476
	0,476
	0,000
	0,000
	

	5
	тепловая сеть промбаза тпк
	0,334
	0,226
	0,108
	0,000
	

	6
	тепловая сеть промплощадки
	11,076
	4,206
	4,144
	2,725
	

	 
	Итого по всем Абонентам:
	91,408
	44,414
	40,014
	6,980
	

	2021 год

	№ п/п
	Объект
	Общая  нагрузка
	Нагрузка на отопление
	Нагрузка на горячее водоснабжение
	Нагрузка на вентиляцию 

	
	
	Qобщ
	Qо
	Qгвс
	Qв

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	тепловая сеть город 1
	69,692
	34,752
	31,102
	3,838

	1.1.
	кос
	0,356
	0,096
	0,023
	0,237

	1.2.
	ввод 1
	18,399
	9,139
	7,809
	1,451

	1.3.
	ввод 2
	35,848
	17,815
	16,302
	1,731

	1.4.
	ввод 3
	15,089
	7,702
	6,968
	0,419

	 2
	тепловая сеть город 2
	8,756
	4,374
	4,382
	0,000

	2.1.
	ввод 4
	8,756
	4,374
	4,382
	0,000

	3
	тепловая сеть ржд
	0,104
	0,104
	0,000
	0,000

	4
	тепловая сеть эцм
	0,476
	0,476
	0,000
	0,000

	5
	тепловая сеть промбаза тпк
	0,334
	0,226
	0,108
	0,000

	6
	тепловая сеть промплощадки
	9,599
	4,169
	2,458
	2,942

	 
	итого по всем абонентам:
	88,961
	44,101
	38,050
	6,780

	2022 год

	№ п/п
	Объект
	Общая  нагрузка
	Нагрузка на отопление
	Нагрузка на горячее водоснабжение
	Нагрузка на вентиляцию 

	
	
	Qобщ
	Qо
	Qгвс
	Qв

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	тепловая сеть город 1
	69,692
	34,752
	31,102
	3,838

	1.1.
	кос
	0,356
	0,096
	0,023
	0,237

	1.2.
	ввод 1
	18,399
	9,139
	7,809
	1,451

	1.3.
	ввод 2
	35,848
	17,815
	16,302
	1,731

	1.4.
	ввод 3
	15,089
	7,702
	6,968
	0,419

	 2
	тепловая сеть город 2
	8,756
	4,374
	4,382
	0,002

	2.1.
	ввод 4
	8,756
	4,374
	4,382
	0,002

	3
	тепловая сеть ржд
	0,104
	0,104
	0,000
	0,000

	4
	тепловая сеть эцм
	0,476
	0,476
	0,000
	0,000

	5
	тепловая сеть промбаза тпк
	0,334
	0,226
	0,108
	0,000

	6
	тепловая сеть промплощадки
	9,569
	4,168
	2,458
	2,942

	 
	Итого по всем Абонентам:
	88,931
	44,101
	38,050
	6,780

	2023 год

	№ п/п
	Объект
	Общая  нагрузка
	Нагрузка на отопление
	Нагрузка на горячее водоснабжение
	Нагрузка на вентиляцию 

	
	
	Qобщ
	Qо
	Qгвс
	Qв

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	тепловая сеть город 1
	69,692
	34,752
	31,102
	3,838

	1.1.
	кос
	0,356
	0,096
	0,023
	0,237

	1.2.
	ввод 1
	18,399
	9,139
	7,809
	1,451

	1.3.
	ввод 2
	35,848
	17,815
	16,302
	1,731

	1.4.
	ввод 3
	15,089
	7,702
	6,968
	0,419

	 2
	тепловая сеть город 2
	8,756
	4,374
	4,382
	0,000

	2.1.
	ввод 4
	8,756
	4,374
	4,382
	0,002

	3
	тепловая сеть ржд
	0,104
	0,104
	0,000
	0,000

	4
	тепловая сеть эцм
	0,476
	0,476
	0,000
	0,000

	5
	тепловая сеть промбаза тпк
	0,334
	0,226
	0,108
	0,000

	6
	тепловая сеть промплощадки
	9,569
	4,169
	2,458
	2,942

	 
	Итого по всем Абонентам:
	88,931
	44,101
	38,050
	6,780

	2024 год

	№ п/п
	Объект
	Общая нагрузка
	Нагрузка на отопление
	Нагрузка на горячее водоснабжение
	Нагрузка на вентиляцию

	
	
	Робщ
	Ро
	Ргвс
	Рв

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	тепловая сеть город 1
	69,737
	34,723
	31,191
	3,824

	1.1.
	кос
	0,356
	0,096
	0,023
	0,237

	1.2.
	ввод 1
	18,399
	9,139
	7,809
	1,451

	1.3.
	ввод 2
	35,848
	17,815
	16,302
	1,731

	1.4.
	ввод 3
	15,089
	7,702
	6,968
	0,419

	2
	тепловая сеть город 2
	8,756
	4,374
	4,382
	0,000

	2.1.
	ввод 4
	8,756
	4,374
	4,382
	0,002

	3
	тепловая сеть ржд
	0,104
	0,104
	0,000
	0,000

	4
	тепловая сеть эцм
	0,476
	0,476
	0,000
	0,000

	5
	тепловая сеть промбаза тпк
	0,334
	0,226
	0,108
	0,000

	6
	тепловая сеть промплощадки
	9,569
	4,169
	2,458
	2,942

	
	итого по всем абонентам:
	88,976
	44,073
	38,139
	6,766


Теплоснабжение города Волгореченск от Костромской ГРЭС осуществляется по двум магистральным тепловым сетям:

а) ТС- Гор.1., Dу 500мм; собственно город

б) ТС- Гор.2., Dу 600/Dу 300мм; 7 микрорайон

Тепловые сети города ТС-Гор.1 и ТС-Гор.2 объединены гидравлическими перемычками связи ø 300 мм.

Теплоснабжение строительно-монтажной площадки осуществляется по тепловой сети ТС- Гор.2., Dу 600, Dу 150/ Dу 250мм. В 2019 году для обеспечения надёжного и безопасного теплоснабжения потребителей, повышения энергоэффективности теплоснабжения, выполнена перемычка Dу 150 между трубопроводами тепловых сетей ТС Город – 2 и ТС СМП, теплоснабжение потребителей тепловой энергии СМП стало осуществляться от ТС Город-2. 
Теплоснабжение промышленных предприятий и профилактория осуществляется по тепловой сети ТС-ПП, Dy 300 мм.

Теплоснабжение промышленной базы АО «РСП ТПК КГРЭС» и здания очистных сооружений промышленных стоков осуществляется по тепловой сети ТС-ТПК, Dу 400мм/Dу 300мм.

Теплоснабжение предприятия ОАО «ЭЦМ» осуществляется по тепловой сети ТС-ЭЦМ Dу 100мм

Средние наружные диаметры по материальной характеристике и протяженность (в двухтрубном исполнении) тепловых сетей:

а) ТС- Гор.1., Dн.ср.= 193 мм, L= 59058 м (без учета сетей ГВС);

б) ТС- Гор.2., Dн.ср.= 283 мм, L= 17014 м (без учета сетей ГВС);

в) ТС-ПП, Dн.ср.= 121 мм, L= 11228 м.;

г) ТС-ТПК, Dн ср.=387 мм, L= 2545 м.;

д) ТС-ЭЦМ, Dн ср =127мм, L= 639 м.

Тепловые сети двухтрубные, тупиковые. На участке К-4 – ТК5-7 ТС-Гор.-1 схема тепловых сетей трёхтрубная. 

Тепловые сети от ООО «НОВ Кострома» - двухтрубные преимущественно подземной прокладки.

Система теплоснабжения – водяная, закрытая.

Утверждённый температурный график отпуска тепловой энергии для тепловых сетей: 1050С/700С. Компенсация температурных расширений (тепловых сетей, сетей ГВС, сетей рециркуляции ГВС) решена за счет П-образных и сальниковых компенсаторов, Z и Г – образных участков самокомпенсации.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер.

В качестве строительных конструкций тепловых камер используются блоки ФБС и железобетонные плиты перекрытия. 

В качестве запорной арматуры используются стальные задвижки различного диаметра.

1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Схемы тепловых сетей представлены на следующих схемах

Схема тепловых сетей жилой зоны города Волгореченск

[image: image4.jpg]19xb.

(xema mennocHadxeHus 20podckoeo okpyea zopod BoseopeqeHck
Kocmpomckou oonacmu Ha 2018-2028 2odki

Cxema mensobeix cemeu 2opoda Bo/n2opedeHcK
Cxema 1322

Tapkob 4

o
B fopovr E

S finp 11 N

2a
KON {

NonukAuHuKD
[opk7

)

==

¥ /QIHOTY

M Fopaxu w
S i . ; - = | 2 |
Hi-i-io] ! . - i @ - . ) e
2 ‘ : — = . L k | - &
| &N @ i nood = ol : = i lapoxu BE
y | s C 29 ) S a\ : ; et
pEE) 7 . . i ¢ ‘ . S| SR VIS B F—
\d ~ =
E &b .
[0 i H
| e E; P T H
is k1231 E . - i 4 s i i [ e
g - ER i i - Mugn & - |
BT ¢ MBANY N6
= iz gz =
E 2 i T s e L
| (xS
e < B
- o b
[ T
kiz-26 4
L afs P RS s
[rf 2 |
_ [ STZ1E e
nmasen ! = = 2.2
it | Y15 [UI u& 4
g ¢/L i ol (¢7F S i
fiae) e il
U= iy
1 Mox.deno
O i
e

U Mapora f==ees
NK63

. K63

st

(B

P s

B 0xb

I
s
[

kb

i
jis2

=

\ | | i J 27

K-

L)

yiHg
e § T LU Gty e
I

T pmomammee

-0
TZOLETXS

b

o,

17kb.

et
7-00g -doj

Hod. 11
CnopmkoMnaexc

= B S . .

Syrineice nore

SARARARRN

Ty

TC I -1 Bfing-2
FELE
b
VT fopy

YenobHele  0003HO4EHUS

o3| 0Bo3Ho4erus Haumerobaxue Kon|lpuMeyaHus,

= ——— | Mpoknadka TC & kaxane

—=T1T7=—= | Mpoknodka TC Beckananshos

5-11T2-5 |Mpoxnudka TC Hodsemdos Woo onopax

1 | | 3ulop MemannuyecKul

2 30d0p  KaMEHHBIO

3 [ | 3ufop MemanAudeckul WO CMONDOX
b e Ty | OBpoz

5 -T1T2.73 Tk ~ | Tennocems u zopsee BodocHudxexue
6 —— Mepexod mpyds Ho Gpyzou duamemp
7

8

9

10| 4--T1T2-4- | Npoxnadka TC Hodaemas o onopax =
il K 3adbuxka ;f
12 K-1 Komnexcamop
13 TK Tennobas  kamepa

k| ---T172--- | Tennocems

N
(Al

_____ T2-———|Tpydonpobod TC oBpamHsiu

16| ~—-T171-—— | ba mpydonpoboda TC nodamuiux .
L1T] % | HenodbuxHas onopa
18]TC L Mop-1, ... | HoumerobBarue mennocemu
ft
19YT41 Y3en mpydonpobodod

0
o GHnOCT
A oo

109
w

XeMd mennocHadxeHus 20podckozo  okpyza zopoda Bonzope-
MeHck  Kocmpomckol odnacmu Ha nepuod 2016-2028  20@sl

flum._ [Macca  [Macwmad

M3mlAucm|N Bokym.  |Modn.  [Nama

Cxema mennobeix cemed  zopoda ‘
Bonzopesenck 1:2000

flucm 1 [Aucmob 2





Схема тепловых сетей промышленной площадки Костромской ГРЭС

[image: image5.jpg]N ~— [T E T T Tl mT 1
y ok - (xema mennocHaOXeHus 20000CK020 oKpyza 2opod Bo/ieopedeHckK
E | - e S—)
g f P Kocmpomckou oonacmu Ha 2076-2028 2odki

Cxema mennobsix cemeu NpomMbiw/IeHHoU naowadxky Kocmpomckou [ PIC
. &l (xema 1327

Teppumopust KI'P3C

| Teppumopusi KI'P3C

TCTTETTTTITY

|
356,

R 5
Momopsuil uex ATNO

Bonz0peveHiK s

[P —

Do o smald)

e ——
[ i

AT AARARAMAA TN

Gy

i

Munopara
i Cmpoidemans (-

i

Teppumopusi KI'P3C

1| sommanadoznog LW

¥

358

Teppumopus KI'P3C

R —

LT

o Bansus L3M

30042 npduatodcmbensoe NI " [0 Srexmpogrdmce;
o 4w 1

Bubuwas  cmonobos
M -

Fowe npoxcdean on

il —,

&5

WJ
: e
u ST

TC T R : N ) - E—)
op-1\t-0 5 I TCATK
: % %2: Hope ]

pw#

: Teppumopus KI'P3C

T

0y

ppumopusi KI'P3C m— Teppumopusi KI'P3C

YcnobHee  oBa3Haderud

[o3| OBo3HayeHus Haumerobanue onflIpureyaHus)
1 | | 3000p MemannuHeckud , ‘-' L
2 3000p  KaMeHHLIU

© 3 |emeereereseeee— | 3030p Memannuyeckul Ha CmMondax 5

S | & || Opoe b TN N S AN Y, E T I e ———
5 |-T1T2,73 Tk - |Tennocems v zopsvee  BodocHadxerue =
6 —<— Mepexod@ mpydsl Ha Opyzol duamemp \ \\ \\ }
T == —— | Npoknadka TC & «awane ‘ —
8| = = | Mpoknadka TC BeckaHansHas % i ]
g | -+-T1T2-= | Npoknadka TC wadaeMHos Ha onopax
10[ #-T1T2-4- | Mpoknadka TC wadsemuas wa onopax L%
N X 300buxka . .
12 K-1 Komnercamop
3 TK Tennobas  kamepa - )
| ---T172--- | Tennacems :
15f-——-- 12-——-- Tpydonpobod TC o8pamHsiU | /
16| ——T171-—— | [ba mpydonpoboda TC nodawwux ’/ i PE:
17 % | HenodbuxHos onopa ] - / B/jﬁ A o
18]TC_Top-1, .| Hourexobarue mennocemu = N/ A Pl |
1997-1 Y3en mpydonpabodod . .

> - o [

XeMa MennocHadxeHus 20podckozo Okpyza 20pod  Bonzopedewck|
Kocmpomckou  oBnacmu wa nepuod  2016-2028  2aGk

/lum.__ [Macca  |Macwmad

Mam/lucm N dokym. |Modn.  [Nama| Cxema mennoBeix  cemed npoMbiu-
neHrol  nnowadku  KacmpaMckod 12000
P3C

fucm 2 [Aucmob 2

Mpab.
Pa3pad.





1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Параметры тепловых сетей даются в подразделе 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей.

1.3.4 Описание типов и количества запорной арматуры 

и компенсирующих устройств на тепловых сетях.

Описание типов запорной арматуры и компенсирующих устройств на тепловых сетях даются в подразделе 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер даются в подразделе 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

На Костромской ГРЭС система теплоснабжения - водяная, закрытая, с центральным качественным регулированием температуры местным количественным регулированием расхода сетевой воды.

Все внешние сети теплоснабжения, ЦТП г. Волгореченска были спроектированы и построены исходя из температурного графика 130/70 °C. Данный температурный график был выбран Горьковским отделением теплоэлектропроекта (ГОТЭП) на основе технико-экономических расчетов. Срезка 114 0С согласована с администрацией городского округа г. Волгореченск исходя из условий теплоснабжения потребителей и режимов функционирования системы теплоснабжения и подтверждена в отчете по результатам энергетического обследования филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» выполненном ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Температурный график регулирования теплосети на источнике тепла (КГРЭС) выполняется, нареканий со стороны теплоснабжающей организации нет.

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

На Костромской ГРЭС на отопительный период 2023 - 2024 гг. определены следующие гидравлические режимы:

1. Давление сетевой воды в прямом трубопроводе теплосети города

1) зимний режим:

1ив = +2 ж +8 °С - давление 9,0 ± 0,2 кгс/см2;

1ив = +2 ж -10 °С - давление 9,5 ± 0,2 кгс/см2;

1ив = -10 ж -22 °С - давление 9,0 ± 0,2 кгс/см2;

1ив < -22 °С - давление 9,5 ± 0,2 кгс/см2;

2) летний режим 1ив > 8 °С - давление 8,0 ± 0,2 кгс/см2.

2. Давление сетевой воды в обратном трубопроводе теплосети города: зимний и летний режимы - 4,0 ± 0,1 кгс/см2.
1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) 

за последние 5 лет.

Происшествий классифицирующихся как «авария» на тепловых сетях подключенных к Костромской ГРЭС за последние 5 лет не зарегистрировано. 

Постановлением правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 года № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» утверждены Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении. 

Под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, которые могут привести:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

Отказов на тепловых сетях котельных ООО «НОВ Кострома», ООО «Волгатрубопрофиль» и АО «Газпром трубинвест» за последние 5 лет не происходило

2019 год Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

Таблица 1.3.9.1

	Место проведения работ
	Дата возникновения, устранения

	ТК7а-3 ТК7а-6 (ул.Ивановская в районе домов № 4,6)
	17.04.2019

	ТК4-16 ТК4-17 (ул.Л.Комсомола 18/2)
	16.05.2019

	ТК7а-1 ТК7а-2 (ул.Ивановская в районе дома №2)
	16.05.2019

	ТК8-8 ТК8-9 (В районе домов Л.Комсомола 56, Л.Комсомола 60)
	13.05.2019

	ТК7а-5 Ивановская 5 (ввод на дом, Ивановская 5)
	30.05.2019

	ТК7-19 ЛК59 (в районе дома Л.Комсомола  59)
	19.06.2019

	К-7 ТК5-9 (в районе дома Энергетиков №6 )
	19.06.2019

	К-54 - ТК 7-12 (в районе дома Л.Комсомола 53)
	14.09.2019

	ТК 2-2 (в районе дома Набережная 22)
	17.09.2019

	Юбилейная ,2/42 - ТК 3-8
	18.09.2019

	К-50 (в районе дома Л.Комсомола 39)
	14.11.2019

	ТК8-9 (в районе дома Л.Комсомола 60)
	29.11.2019

	ЦТП3-ЛК54 (в районе дома Л.Комсомола 52)
	18.12.2019


2020 год Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

Таблица 1.3.9.2

	Место проведения работ
	Дата возникновения, устранения

	ТК5-1 ТК5-2
	26.05.2020  
9:00:00
	26.05.2020  
16:20:00

	ТК1-5 ТК1-6
	27.05.2020  
8:50:00
	27.05.2020  
15:30:00

	ТК2-1 ТК2-2
	2.06.2020  
9:10:00
	02.06.2020  
15:44:00

	ТК4-7  Пион10/5
	17.09.2020  
15:34:00
	21.09.2020  
16:00:00

	ТК4-5 ТК4-7
	23.09.2020  
9:00:00
	23.09.2020  
15:00:00

	ТК6-10 Парк 2
	30.09.2020  
8:50:00
	30.09.2020  
13:20:00

	ТК4-10 ТК4
	29.09.2020  
14:00:00
	30.09.2020  
15:30:00

	ТК7-19 ЛК57
	10.11.2020  
13:00:00
	10.11.2020  
16:30:00

	ТК6-5 Пион.8
	16.12.2020  
9:35:00
	16.12.2020  
12:30:00

	ТК5-4 ТК5-10
	17.12.2020  
9:30:00
	17.12.2020  
15:30:00


2021 год Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

Таблица 1.3.9.3

	Место проведения работ
	Дата возникновения, устранения

	ТК 7-19 ЛК 57
	15.01.2021  
9:30:00
	15.01.2021  
15:00:00

	ЦТП 7а ТК 7-22
	22.04.2021  
9:35:00
	22.04.2021  
13:59:00


2022 год Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

Таблица 1.3.9.4

	Место проведения работ
	Дата возникновения, устранения

	ТК7-9 ЛК.57
	15.01.2021  
9:30:00
	15.01.2021  
15:01:00

	ЦТП 7а ТК7-22
	22.04.2021  
9:35:00
	22.04.2021  
13:59:00

	К6 К7
	04.03.2022  
9:00:00
	04.03.2022  
15:45:00

	К51 К52
	24.05.2022 
14:10:00
	25.05.2022  
18:00:00

	ТК7-16  ТК 7-17
	06.06.2022 
15:15:00
	08.06.2022  
15:20:00

	Тепловая камера ТК 5-6А
	25.08.2022
	5 часов

	ТС от ТК 6-8 до ул. Ленинского Комсомола, 6
	26.09.2022
	4 часа

	ТС участка от ТК 7- 21 до ТК 7-22
	11.11.2022
	5 часов


1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

2019 год Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Таблица 1.3.10.1

	Место проведения работ
	Дата порыва
	Объем выполненных работ
	Время,

затраче

нное на восстан

овление

	ТК7а-3 ТК7а-6
	17.04.19 

10.10
	замена участка подающего трубопровода ТС
	3 часа

	ТК4-16 ТК4-17
	16.05.19 

9.00
	замена участка подающего и обратного трубопровода ТС
	5 часа

	ТК7а-1 ТК7а-2
	16.05.19 

9.00
	замена участка подающего и обратного трубопровода ТС  и подающего и обратного трубопроводов ГВС
	4 часа

	ТК8-8 ТК8-9
	13.05.19 

14.30
	замена участка подающего и обратного трубопровода ТС
	3 часа

	ТК7а-5 Ивановская 5
	30.05.19 

08.00
	замена участка подающего и обратного трубопровода ТС
	5 часа

	ТК7-19 ЛК59
	19.06.19 

8.20
	замена участка обратного трубопровода ТС
	4 часа

	К-7 ТК5-9
	19.06.19 

9.00
	замена участка подающего и обратного трубопровода ТС
	4 часа

	К-54 - ТК 7-12
	14.09.19 

10.20
	замена участка  обратного трубопровода ТС
	4 часа

	ТК 2-2
	17.09.19 

08.20
	замена участка подающего  трубопровода ТС
	3 часа

	Юбилейная ,2/42 - ТК 3-8
	18.09.19 

08.40
	замена участка обратного трубопровода ТС
	5 часа

	К-50
	14.11.19 

09.10
	замена участка подающего трубопровода ТС
	3 часа

	ТК8-9
	29.11.19 

09.00
	замена участка подающего трубопровода ТС
	4 часа

	ЦТП3-ЛК54
	18.12.19 

09.00
	замена участка подающего трубопровода ТС
	5 часа


2020 год Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Таблица 1.3.10.2

	Место проведения работ
	Дата порыва
	Объем выполненных работ
	Время, затраченное на восстановление

	ТК5-1 ТК5-2
	26.05.2020  
9:00:00
	замена участка подающего трубопровода ТС
	5 часа

	ТК1-5 ТК1-6
	27.05.2020  
8:50:00
	замена участка обратного трубопровода ТС
	5 часа

	ТК2-1 ТК2-2
	2.06.2020  
9:10:00
	замена участка подающего  трубопровода ТС
	4 часа

	ТК4-7  Пион10/5
	17.09.2020  
15:34:00
	замена участка подающего и обратного  трубопровода ТС
	3 часа

	ТК4-5 ТК4-7
	23.09.2020  
9:00:00
	замена участка подающего  трубопровода ТС
	3 часа

	ТК6-10 Парк 2
	30.09.2020  
8:50:00
	замена участка подающего и обратного  трубопровода ТС
	3 часа

	ТК4-10 ТК4
	29.09.2020  
14:00:00
	замена участка подающего трубопровода ТС
	4 часа

	ТК7-19 ЛК57
	10.11.2020  
13:00:00
	замена участка подающего трубопровода ТС
	3 часа

	ТК6-5 Пион.8
	16.12.2020  
9:35:00
	замена участка подающего трубопровода ТС
	5 часа

	ТК5-4 ТК5-10
	17.12.2020  
9:30:00
	замена участка подающего и обратного трубопровода ТС
	5 часа


2021 год Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Таблица 1.3.10.3

	Место проведения работ
	Дата порыва
	Объем выполненных работ
	Время, затраченное на восстановление

	ТК 7-19 ТК 57
	15.01.2021  
9:30:00
	замена участка подающего трубопровода ТС
	5,5 часов

	ЦТП 7а ТК 7-22
	22.04.2021  
9:35:00
	замена участка обратного трубопровода ТС
	4,26 часа


2022 год Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Таблица 1.3.10.4

	Место проведения работ
	Дата порыва
	Объем выполненных работ
	Время, затраченное на восстановление

	К6 К7
	04.03.2022  
9:00:00
	замена участка подающего трубопровода ТС
	5 часов

	К51 К52
	24.05.2022 
14:10:00
	замена участка подающего трубопровода ТС
	3 часа

	ТК7-16  ТК 7-17
	06.06.2022 
15:15:00
	замена участка подающего трубопровода ТС
	4 часа

	Тепловая камера ТК 5-6А
	25.08.2022
	замена участка подающего трубопровода ТС
	5 часов

	Ремонт ТС от ТК 6-8 до ул. Ленинского Комсомола, 6.
	26.09.2022
	замена участка обратного трубопровода ТС
	4 часа

	Ремонт ТС участка от ТК 7- 21 до ТК 7-22
	11.11.2022
	замена участка обратного трубопровода ТС
	5 часов


1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Трубопроводы тепловых сетей - это важный элемент систем теплоснабжения городов. С течением времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.

Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода - перекладка.

Перед теплоснабжающими организациями стоит нелегкая задача, как в условиях ограниченного, а точнее крайне недостаточного, финансирования, повысить экономическую эффективность эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий - течей. 

Ресурсоснабжающая организация города Волгореченска планирует работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании плановых испытаний. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ тепловых энергоустановок. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в межотопительный период в мае и сентябре: 

Параметры проведения гидравлических испытаний:

давление 18 кгс/см²; температура воды 40°С; время выдерживания 10 минут;

Испытания проводятся по отдельным магистралям согласно утвержденной программы.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся совместно источником тепловой энергии и эксплуатирующей организацией с периодичностью установленной главным инженером источника тепловой энергии (1 раз в 3 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год. Последние испытания проводились 29 апреля 2021 года. Следующие испытания запланированы в апреле-мае 2024г. 

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

С учетом температурного графика испытания проводились на температуру 114°С. 

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся совместно источником тепловой энергии и эксплуатирующей организацией с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой не умягчённой водой.

Последние испытания проводились в сентябре 2021г. Следующие испытания запланированы в июне-августе 2026г. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов. Испытания будут проводиться: в июне-августе 2026 года.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся силами эксплуатирующей организации совместно источником тепловой энергии и эксплуатирующей организацией 1 раз в 5 лет или специализированной организацией (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Последние испытания проводились 22-25 августа 2022г. Следующие испытания запланированы в июне-августе 2027г.

Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Последние испытания проводились в июне 2022 года.

Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей организацией по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии.  Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией:

1. наружный осмотр - ежегодно;

2. гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

3. а так же визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания.

Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

Годовой график ремонтов на предстоящий год согласовывается до 10 октября текущего года с Администрацией города. В соответствие с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ №889 от 06.09.2012 года сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих организаций.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.

1. Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003). 

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым  графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.


[image: image6]
Гидравлические испытания на плотность и прочность тепловых сетей котельной ООО «НОВ Кострома» проводятся в межотопительный период в мае и сентябре:

Параметры:

давление 10 кгс/см²; температура воды 40°С; время выдерживания 10 минут;

Испытания проводятся по отдельным магистралям согласно утвержденной программы.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

С учетом температурного графика испытания проводились на температуру 105°С. Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Последние испытания проводились в июне 2016 г. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Последние испытания проводились в июне 2016 года.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя представлены ниже в таблице.

Таблица 1.3.13

	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) 
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал
	Годовые затраты электроэнергии кВт·ч

	
	
	 с утечкой
	технологические затраты
	всего
	через изоляцию
	с затратами тепло-носителя 
	всего
	

	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	со сливами
	всего
	
	
	
	
	

	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	АО «РСП ТПК КГРЭС»
	Вода 114/70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	88338

	ООО «Волгатрубопрофиль»
	Вода, 95/70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21850

	АО «Газпром трубинвест»
	Вода, 95/70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	861260

	ООО «НОВ Кострома»
	Вода 105/70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4390616


1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года.

Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за три года:

Таблица 1.3.14

	Потери в тепловых сетях, Гкал/год

	План 2020 г.
(в тарифе)
	Факт 2020 г.
	План 2021 г. (в тарифе)
	Факт 2021 г.
	План 2022 г. (в тарифе)
	Факт 2022 г.
	План 2023 г. (в тарифе)
	Факт
2023 г.
	План 2024 г. (в тарифе)

	36 848
	39 455
	37 613
	40 750
	37 149
	38 087
	41 000
	40 540
	39 431


1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Согласно представленной информации предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавалось.

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

В тепловом пункте здания присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям может осуществляться по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления. 

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

В тепловых пунктах многоквартирных домов и у всех потребителей тепловой энергии устанавливаются приборы учёта тепловой энергии.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

В ООО «Коммунальщик» имеется диспетчерская служба, в которую поступают все сведения о работе теплоснабжения от жилого фонда. В единую дежурнодиспетчерскую службу города (ЕДДС) поступают все сведения о работе системы теплоснабжения на территории городского округа город Волгореченск. ЕДДС работает совместно с диспетчерской службой ООО «Коммунальщик» и диспетчерской службой Костромской ГРЭС. ЦТП 2, 3, 5, 6 работают в автоматическом режиме с передачей параметров на диспетчерский пункт находящийся в здании АО «РСП ТПК КГРЭС» на ул. Садовая д.1. АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» не имеет круглосуточной диспетчерской службы, информацию и заявки по работе системы теплоснабжения принимаются по телефону 5-27-26 в рабочее время с 8.00 до 17.00 часов.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Таблица 1.3.19

	№ п/п
	Адрес теплового пункта/насосной станции
	Тип регулятора
	Тип автоматической защиты
	Параметры защиты
	Способ передачи информации по рабочим и аварийным параметрам

	1
	ЦТП-1 г.Волгореченск, ул.Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.1а;
	тип регулятора - клапан КЗР Ду65 Кv40 с приводом STO1 1шт, клапан КЗР Ду65 Кv63 с приводом STO1 1шт;
	автомат включения резерва АВР электроснабжения ЦТП
	отсутствие напряжения на одном из вводов электроснабжения ЦТП
	визуально

	2
	ЦТП-2, г.Волгореченск, ул.Энергетиков, д.6б;
	седельный клапан, 2-ходовой Ду=80 , Кv=100,  с приводом AV24-MFT, H680S Belimo 1шт
	автомат включения резерва АВР электроснабжения ЦТП, программно-технический комплекс «Контар»
	отсутствие напряжения на одном из вводов электроснабжения ЦТП, защита от сухого хода насосов ГВС
	GSM связь, 4G

	3
	ЦТП-3 г.Волгореченск, ул.Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.52а;
	седельный клапан, 2-ходовой Ду=80 , Кv=100,  с приводом AV24-MFT, H680S Belimo 1шт
	автомат включения резерва АВР электроснабжения ЦТП, программно-технический комплекс «Контар»
	отсутствие напряжения на одном из вводов электроснабжения ЦТП, защита от сухого хода насосов ГВС
	GSM связь, 4G

	4
	ЦТП-5 г.Волгореченск, ул.Энергетиков, д.2в,
	седельный клапан, 2-ходовой Ду=65 , Кv=58,  с приводом NVY24-MFT, H664S Belimo 1шт
	автомат включения резерва АВР электроснабжения ЦТП, программно-технический комплекс «Контар»
	отсутствие напряжения на одном из вводов электроснабжения ЦТП, защита от сухого хода насосов ГВС
	GSM связь, 4G

	5
	ЦТП-6 г.Волгореченск, ул.Парковая, д.35а;
	Седельный клапан, 2-ходовой Ду=80 , Кv=100, с приводом AV24-MFT, H680S Belimo 1шт
	автомат включения резерва АВР электроснабжения ЦТП, программно-технический комплекс «Контар»
	отсутствие напряжения на одном из вводов электроснабжения ЦТП, защита от сухого хода насосов ГВС
	GSM связь, 4G


1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Для предотвращения недопустимого повышения давления в обратных трубопроводах теплосети смонтирована защитная линия Ду=500, выведенная на крышу котельного отделения I очереди. При повышении давления в обратном трубопроводе теплосети до 4,5 кг/см2 вода теплосети из защитной линии поступает на кровлю котельного отделения, а затем в пром. ливневку. На защитной линии установлена ремонтная задвижка ЗТС, которая во время работы теплосети должна быть в открытом положении.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Перечень бесхозных тепловых сетей представлен в таблице 1.3.21.

Таблица 1.3.21

	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Тип прокладки
	Тип изоляции
	Год начала эксплуатации
	Тип компенсирующих устройств
	Организация, уполномоченная на эксплуатацию

	1
	от. рас. сети до ж.д ул. Загородная 13/17
	50
	39
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	2
	от. рас. сети до ж.д ул. Загородная 17/16
	50
	5
	воздушная
	мин. вата
	2000
	Г-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	3
	от. рас. сети до ж.д ул. Майская 14
	50
	27,7
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	4
	от. рас. сети до ж.д ул. Майская 7
	50
	33
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	5
	от. рас. сети до ж.д ул. Майская 9
	50
	27
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	6
	от. рас. сети до ж.д ул. Майская 11 кв(1/2)
	50
	23
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	7
	от. рас. сети до ж.д ул. Волжская 16/1 
	50
	34
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	8
	от. рас. сети до ж.д ул. Волжская 14/2
	50
	37
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П -компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	9
	от. рас. сети до ж.д ул. Тенистая 3
	50
	5
	воздушная
	мин. вата
	2000
	Г-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	10
	от. рас. сети до ж.д ул. Тенистая 5
	50
	34
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	11
	от. рас. сети до ж.д ул. Тенистая 7
	50
	27
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	12
	от. рас. сети до ж.д ул. Тенистая 8
	50
	29
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	13
	от. рас. сети до ж.д ул. Тенистая 9
	50
	7
	воздушная
	мин. вата
	2000
	Г-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	14
	от. рас. сети до ж.д ул. Тенистая 10
	50
	39
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	15
	от. рас. сети до ж.д ул. Тенистая 11
	50
	40
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	16
	от. рас. сети до ж.д ул. Тенистая 12
	50
	29,5
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	17
	от. рас. сети до ж.д ул. Тенистая 13
	50
	28,5
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	18
	от. рас. сети до ж.д ул. Тенистая 14
	50
	4
	воздушная
	мин. вата
	2000
	Г-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	19
	от. рас. сети до ж.д ул. Загородная 25/15
	50
	35
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	20
	от. рас. сети до ж.д ул. Тенистая 16
	50
	30
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	21
	от. рас. сети до ж.д ул. Загородная 27
	50
	17
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	22
	от. рас. сети до ж.д ул. Загородная 29
	50
	15
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	23
	от. рас. сети до ж.д ул. Загородная 38
	50
	41
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	24
	от. рас. сети до ж.д ул. Загородная 40
	50
	16
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	25
	от. рас. сети до ж.д ул. Загородная 46
	50
	15,5
	воздушная
	мин. вата
	2000
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	26
	от. рас. сети ут 15-9 до ж.д ул. Садовая 17
	50
	136
	воздушная
	мин. вата
	2001
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	27
	от ввода № 11 ТС СМП до здания по адресу: ул. Промышленна, д.3
	60

105

24
	80

76

50
	воздушная
	мин. вата
	
	
	АО «РСП ТПК КГРЭС»

	28
	от дома № 35 до дома № 31 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, 
	50
	19
	канальная
	мин. вата
	1975
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	29
	По подвалу дома ул. Советская д3 транзит на дом 3а (т/с)
	150
	178
	подвальная
	мин. вата
	1984
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 

	30
	По подвалу дома ул. Советская д3 транзит на дом 3а (гвс)
	80

70
	178

178
	без изоляции
	
	2005
	П-компенсатор
	АО «РСП ТПК КГРЭС» 


Все сети, перечисленные в таблице 1.3.21 включены в перечень бесхозяйных тепловых сетей, утвержденный постановлением администрации от 01.12.2016 № 684 «Об утверждении перечня бесхозяйных тепловых сетей» (с изменениями от 15.11.2021 № 687). Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», передаточным актом от 19.12.2016 года бесхозяйные тепловые сети переданы АО «РСП ТПК КГРЭС», определенные постановлением администрации от 02.12.2016 № 685 «О содержании и обслуживании бесхозяйных тепловых сетей», постановлением администрации от 09.04.2018 № 182 «О содержании и обслуживании бесхозяйных тепловых сетей» организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, входящих в систему теплоснабжения городского округа город Волгореченск. 

В мае 2022 бесхозяйные объекты телоснабжения указанные в пунктах 1 – 27 поставлены на кадастровый учет как бесхозяйное имущество.

Орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети определяет теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей (ст.15 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

На территории городского округа город Волгореченск в соответствии с Постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 20.02.2014 № 62 единой теплоснабжающей организацией является АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС».

В 2022 году на территории городского округа были построены две тепловые сети:

- тепловая сеть от ТС Город-1 до узла учета тепловой сети муниципальных канализационных очистных сооружений;

- внутриплощадочные тепловые сети муниципальных канализационных очистных сооружений. Данные сети находятся в муниципальной собственности.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Город Волгореченск находится в непосредственной близости от Костромской ГРЭС. Учитывая установленную тепловую мощность станции, город Волгореченск в существующих границах полностью попадает в зону действия Костромской ГРЭС.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Структура присоединенной тепловой нагрузки представлена на диаграмме.


[image: image7.emf]74%

11%

12%

2%

0%

1%

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

ТС-Город-1

ТС-Город-2

ТС-Промплощадка ГРЭС

ТС-ТПК

ТС-РЖД

ТС-ЭЦМ


1.5.2 Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии.
Индивидуальные источники теплоснабжения используются преимущественно в малоэтажных жилых домах. Данные источники могут быть использованы при малоэтажной застройке с формированием больших земельных участков под индивидуальное строительство. В настоящее время в городе Волгореченск используются источники индивидуального теплоснабжения для потребителей указанных в таблице 1.1.2.

1.5.3 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Значения потребления тепловой энергии по годам представлены в следующей таблице.

Таблица 1.5.3 

	Реализация тепловой энергии, Гкал/год.

	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	127 140
	146 751
	140 208
	128 038
	136 948


1.5.4 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия 

источника тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в следующей таблице.

Таблица 1.5.4 

	Теплосеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	ТС - Город-1
	69,693

	ТС - Город-2
	8,757

	ТС - Промплощадка ГРЭС
	16,086

	ТС - ТПК
	2,044

	ТС - РЖД
	0,188

	ТС - ЭЦМ
	0,476

	Итого 
	97,244


Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Баланс мощности источника тепловой энергии представлены таблице 1.6.1

Таблица 1.6.1.

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час
	Присоединенная мощность потребителей, Гкал/час
	Резервная располагаемая мощность, Гкал/час

	450
	450
	353,3
	96,7
	82,2
	271,1


1.6.2 Резерв и дефицит тепловой мощности нетто 

по каждому источнику тепловой энергии.

Оценка существующих резервов и дефицитов тепловой мощности представлена в таблице 1.6.1.

По результатам анализа представленных данных дефицита тепловой мощности нетто не выявлено.

Существующий резерв тепловой мощности позволяет проводить планирование, на долгосрочной основе, по застройке территорий выделенных под жилищное строительство, а также активно осваивать промышленную зону.

1.6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и существующие возможности передачи тепловой энергии.

Существующие гидравлические режимы позволяют надежно и качественно обеспечивать теплоснабжение всех потребителей во всем диапазоне температур наружного воздуха.

1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности в городе Волгореченск отсутствует.

1.6.5 Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Существующий резерв тепловой мощности позволяет проводить планирование, на долгосрочной основе, по застройке территорий выделенных под жилищное строительство, а также активно осваивать промышленную зону.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

1.7.1 Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Баланс мощности подпиточного устройства источника тепла и расхода воды на подпитку системы.

Получение добавочной умягченной воды для восполнения потерь в системе теплоснабжения производится по схеме одноступенчатого Nа – катионирования после прохождения через установку предварительной очистки ХВО, которая состоит из: 

3-х осветлителей ВТИ;

3-х баков коагулированной воды;

7-ми двухкамерных механических фильтров.

Осветленная вода после МФ химводоочистки подаётся на блоки фильтров обессоливающей установки и, кроме того, поступает на  Nа-катионитовые фильтры установки подготовки воды для подпитки теплосети. 

Вода после умягчения в Nа - катионитовых фильтрах, собирается в два бака умягченной воды V=75 м3 и V=100 м3, оттуда тремя насосами (НХОВ) подается в деаэратор подпитки теплосети (Д-1,2 ата), расположенный в главном корпусе блоков №1-8 с предварительной обработкой воды раствором силиката натрия.

Для регенерации фильтров имеется солевое хозяйство. 

Для обработки теплосетевой воды на ХВО выполнена установка хранения, приготовления и дозирования силиката натрия. 

Производительность установки 100 т/час.

1.7.2 Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Фактическая среднечасовая подпитка в прошедшем сезоне составляла

Спф = 14,69 т/ч

Баланс мощности подпиточного устройства и расхода воды на подпитку СТС Спуб - Спф > 0 , т/час ;
75 - 14,69 = 60,31 т/ч > 0

Спн - Спф > 0 , т/час ;
22,92 - 14,69 = 8,23 т/ч >0

Расчетная подпитка тепловых сетей составляет 22,92 т/ч

Аварийная подпитка тепловых сетей составит - 183 т/час

Ограничительная производительность технического характера подпиточной установки Костромской ГРЭС (пропускная способность коммуникаций, износ оборудования, вместимость баков аккумуляторов).

Таблица 1.7.2.1
	№

п/п
	Наименование оборудования
	Максимальная производительность, т/час
	Ограничение
	Примечание

	1.
	Насосы подпитки теплосети НПТ-1,2
	100
	0
	

	2.
	Деаэратор Д-1,2 ата
	75
	25
	Ёмкость бака аккумулятора 35 м3

	3.
	Регулятор давления теплосети РД ТС
	100
	0
	

	4.
	Трубопроводы хим. очищеной воды
	100
	0
	

	5.
	Трубопроводы подпиточной воды
	100
	0
	

	
	Gтехпр
	---
	25
	Деаэратор

Д -1,2 ата


Схема теплоснабжения закрытая. В схеме теплоснабжения от Костромской ГРЭС предусмотрена аварийная подпитка теплосети сырой водой от коллектора технической воды на блоках №№ 2, 4, 6. Поэтому максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения ограничивается характеристиками подпиточных насосов.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Номинальная производительность водоподготовительной установки представлена в таблице.

Таблица 1.7.2.

	Наименование оборудования
	Максимальная производительность, т/час
	Ограничение

	Насосы подпитки теплосети НПТ-1,2
	100
	0

	Деаэратор Д-1,2 ата
	75
	25

	Регулятор давления теплосети РД ТС
	100
	0

	Трубопроводы хим. очищенной воды
	100
	0

	Трубопроводы подпиточной воды
	100
	0

	Gтехпр
	
	25


Расчетная подпитка тепловых сетей составляет 23,589 т/ч

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Аварийная подпитка тепловых сетей составит - 189 т/час

В связи с превышением аварийной подпитки номинальной производительности водоподготовительной установки восполнение потерь будет производиться химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Потребление топлива источником тепловой энергии - Костромской ГРЭС представлено в таблице 
Таблица 1.8.1.1

	Период
	Наименование топлива, потребление

	 
	Газ, тыс.м3
	Мазут, т

	2008
	3 522 932
	51 411

	2009
	3 117 740
	24 774

	2010
	3 237 632
	27 317

	2011
	3 585 204
	26 532

	2012
	3 656 924
	7 506

	2013
	3 653 223
	4 853

	2014
	3 993 050
	200

	2015
	3 608 164
	15 010

	2016
	3 649 931
	43 214

	2017
	3 950 309
	56 820

	2018
	3 451 382
	2 904

	2019
	3 968 118
	1 578

	2020
	2 531 249
	2 315

	2021
	3 855 841
	4 810

	2022
	4 194 897
	3 080

	2023
	3 866 210
	1 262


Потребление топлива источниками тепловой энергии ООО «НОВ Кострома» и АО «Газпром трубинвест» представлено в таблице

Таблица 1.8.1.2.

	Наименование
	Потребление топлива

	АО «Газпром трубинвест»
	6883,079 т.у.т

	ООО «НОВ Кострома»
	1 499 636 м3


1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

В настоящее время на Костромской ГРЭС в качестве резервного топлива используется горючий природный газ.

В качестве резервного топлива на АО «Газпром трубинвест» используется дизельное топливо от существующей заправочной станции. 

Таблица 1.8.2.1
	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) по электростанции (котельной) 

на 2017 год

	Вид топлива 
	На контрольную дату планируемого года - 1 октября тыс.т

	
	ОНЗТ
	 в т.ч. НЭЗТ

	1. Уголь всего,
	 
	 

	в т.ч. по месторождениям 
	 
	 

	2. Мазут 
	
	

	3.Торф 
	 
	 

	4.Дизельное топливо 
	518,3 
	430,7 

	5.Другие виды топлива
	 
	 


Резервный запас топлива на предприятии ООО «Волгатрубопрофиль» и ООО «НОВ Кострома» отсутствует.

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

Характеристики используемого топлива указаны в протоколах.

[image: image8.jpg]Tpunoxenue 4

TTAO "Tasnpom"
000 "Tasnpom Tpancras Hikiuii Hosropoa"'
Duanan
Mikenepio-rexuisieckiii ue
(MTLY

Aapec: ya. Jlapuna, .11, . Hikuwii Hosropoz. Poceuiickas ®esepatius, 603152

P

YTBEPKIAK

aasHbIi Hiig
nadasibhmia UT)

icp - saMecTHTes b

kit Hosropoa”
0.B. ITycrosanon
g 2023r.

MACIIOPT  Ne M3-08-23-

KAUCCTBA A% TOPIOYEro NPUPOAHOTO 30 ABIYC

2023 1.

1. Tlacnopt pacnpocTpanserces Ha 00beMbl ra3a, MOJaHHOrO B 0GIIEM N0TOKE 10 ra30npoBoy
easonpoeod-omeod na Boacopeuenck

nokynareanm (notpeGiTeanm) Poceniiekoii deaepatui ¢ 10 wacos 1-ro ans Mecaua o 10 wacos

1-r0 s NOCENYIOWIEr0 MECALLA YePe3 Fra3opacipeaesnTe/IbHbIe CTaHUMM (TOUKH Nepeayn rasa):

Dypanos, Hepexmeras, Hpugoaeex, Borcopevenc, Pyouno.

2. Tlacnopt pacnpocTpaHseTcs Ha rasbl ropioUHe NPHPOHLIE 110 OBiIepoccHitckomy
kaacendikatopy npoaykiuy OK 034-2014.

3. Tlacnopt olopMICH Ha OCHOBANIN PEIYALTATOR HIMCPEHHH (HINKO-XHMHUCCKIN
nokasareeii ra’a B COOTBETCTBHM € METOAAMM HenbiTanmii no F'OCT 5542-2014, yenosuamn

[I0FOBOPA M10CTABKH (TPAHCIOPTHPOBKH), TEXHHUECKHX COTALICH i

4. Mecto o160pa npoG rasa: I'PC Boacopeuencr:

5. DU3MKO-XHMHYCCKHE (KQYECTBEHHbIC) OKA3ATE/IM Ia3a Fopioyuero NPUPOJIHOTo yKalaksl B Tabauue 1.

c1p. 1 w32 Tlacnopr Ne U3-08-23-1

“ nmana OO0 "T"aznpom





[image: image9.jpg]TaGauua |

(o P ——— Eanmna Meroa Hopwa o Cpeanenecsmmiii
wn : nivepenns wenbrrannii rOCT 5542 nokmaTenn

KownonenTisiii cocran,
Moaspuas 10as:

[veran e Hop 9.
ma e 1op. 291
nponair e 1Opw. 0.108
i30-Gy ra e op 0.044
-Gy ran i€ 1o 00181

1 [reonenran roct i€ Hopu. vietiee 0.0050
so-nenTai - 31371.7-2020 i€ 1opu. 0.0058
i-ieirran e HOp. Nietee 0.0050
rexcanu - yrienotopoan e nop: 0.027

[wokew yraepona e Gosee 2.3 0.403
asor e nopw.
[kuciopox e Gonce 0,050
hoopon ¢ nopui.
remit 1 nopyi. 0.0085
Hirsuwas Tensora cropaims Mt/ roct e vieriee 31,80 3401
[ipw cramaaprinbix yeromnax (kxar/y 313692021 e venee 7600 8147)
Uitcao BoSGe sicuiee npn M/’ roct 41,20 - 54,50 49.79
cranaaprinx ycaomnax (xxane’) 31369-2021 S8a0= 13020 11893
" {I.lm s n;;‘:zlm e e
s |\nconstx omicsTRenNY i [QCTE e Goaee 0,020 Meriee 0.0010
ceponanopona
Macconas KonneRTpaImA S n N 2
[ jemmnteny m:: i 0 e Goee 0,036 venee 0.0030
Macconan Konuentpanin . TOCT =
L — upu:‘ccrﬁ il 22387.4-77 e G U001 ki
TentiepaTypa TOUKH Pocit 10 Boe : HES .
8 5 A TOCT 200602021 revmeparypu e snitye 30.0
DM 2aBACHIN 1 ToMKe 0TGOpa NPOGH
ran
TenepaTy pa Tom pocit 110
9 [yraenonopozas npu aawtenum 5 «c TOCT 200612021 | renmeparyput e snye 30.0
Touke 0160pa npodi ras
Temneparypa rasa B Touke 0T60pa
10 |npoi npw onpexesen °C - e Hopwk 6.8
Temneparypu ToH poci
AHOCTS 3anaxa np N TOCT 223875
e 1% B soviyxe i 2021 ISR,
* Moxasaress onpeacaAeres ratopacapeeaITeLIO opr scnocTpanAeren Toasxo wa FITI Kowwyaauno-Guromoro ks, Juas 1111

[ p—

NOKIITE L YCTAHARINROT 1O COTTICORII ¢ NOTPRBITEAEN

Cranaaptible yc/10BHS B 111 2-4: CTaHAAPTHbIE YCIOBHS CrOPAHKs rasa - Temnepatypa 25 °C, nasenue
101,325 klla: cTannapribie yci0BHS w3mepennii oGbema rasa - remnepatypa 20 °C. assenie 101,325 klla.
Tph pacurax nokasarecii & n.n. 2 i 3 npunimaior | kan pasnoii 4,1868 Jlk.

3uauenns nokasateseit no n.n. 1-9 onpenenens Meniratenswofi naSopatopun rasa 00O "Tasnpos
Tpancras Hwkuuii Hosropoa'

Hauansmnk HIT A.B. Kapycesi

AN0IHACTCA PErHOHATEROT KOMMARHCTE 10 peanisatim rasa
Konus nacnopra ssizana B

T ——
nokynarenio (notpeSuTeaio) 1o ero 3anpocy
pr———

« » 20 E
1. 2 w3 2 Macnopr Ne U3-08-23-I"





1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Анализ поставки топлива на Костромскую ГРЭС

[image: image10.png]Tpadx nocrasku Faza

. kyGw.
2012 ron— 600000
T seapran 2 weaprax: 3 woapran: T waprar.
30,000 65,000 205,000 300,000

srinape. | despars | wapr | anpeas | wan | woms | woms | asrycr | cenmabps | oxragps | noatps | askatpe

0000 | 30,000 | 0000 | 25,000 | 8000 | 32.000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 10000

2015 ron— 3620,000

Txoapran: 2 aaprax. 3 xeapran Txmapran.

1060000 630,000 830,000 1100000
2014 ron — 3620,000

T aapra: Zsaprar. 3 weapran T maprar.

1060,000 630,000 830,000 1100000
2015 roa—3620,000

Teaprar 2 xwaprar. 3 woapran 4 xaaprar.

1060.000 630,000 830,000 1100.000





С 01.01.2016г. действует договор между ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» и ОАО «Самаранефтегаз» на период с 01.01.2016г. по 31.12.2040г. которым установлен плановый годовой объём поставки газа для филиала «Костромская ГРЭС» - 3650 млн. куб. м.

Часть 9. Надежность теплоснабжения города Волгореченска.

1.9.1 Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.

Повышение надежности системы коммунального теплоснабжения является одной из важнейших задач в теплоснабжении города. Развитие крупных систем теплоснабжения, старение тепловых сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости теплопроводов приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.

1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Происшествий классифицирующихся как «авария» на тепловых сетях подключенных к Костромской ГРЭС за последние 5 лет не было. 

Постановление правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года № 1114 Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении. Под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.
Отказов на тепловых сетях котельных ООО «Волгатрубопрофиль» и АО «Газпром трубинвест» и ООО «НОВ Кострома» за последние 5 лет не происходило.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, даются в п. 1.3.9 и п. 1.3.10.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Ниже в таблице приведены показатели работы источника тепловой энергии фактические за 2019-2023 года.

Таблица 1.10.1

	Показатель
	2019год
	2020год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию, г/кВтч:
	
	
	
	
	

	утвержденный в качестве норматива
	312,15
	308.63
	312,212
	308,6
	310,085

	фактический
	309,10
	314,71
	309,941
	307,64
	307,984

	Удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал:
	
	
	
	
	

	утвержденный в качестве норматива
	167,59
	167,11
	166,77
	166,679
	165,954

	фактический
	167,07
	168,04
	165,22
	163,604
	163,615

	Фактическая выработка электроэнергии, тыс.кВтч, всего, в том числе:
	15282880,

511
	9635106,522
	14812110,894
	16279640,276
	14925321 ,349

	Блоки 300 МВт
	10898786, 976
	8008808,136
	10511312,544
	11075728,704
	10810767 ,648

	Блок 1200 МВт
	4384093,535
	1626298,386
	4300798,35
	5203911,572
	4114553, 701

	Отпуск электроэнергии, тыс.кВтч:
	
	
	
	
	

	из расчетов нормативов
	
	
	
	
	

	фактический
	14867317, 884
	9277817,334
	14415580,308
	15854399,061
	14433587 ,757

	Выработка электроэнергии по теплофикационному циклу, тыс.кВтч:
	
	
	
	
	

	из расчетов нормативов
	
	
	
	
	

	фактический
	164881,685
	135923,275
	195958,801
	180562,172
	146887,388

	Средняя электрическая нагрузка энергоблоков из расчетов нормативов, МВт:
	
	
	
	
	

	Блоки 300 МВт
	
	
	
	
	

	Блок 1200 МВт
	
	
	
	
	

	Фактическая  средняя электрическая нагрузка энергоблоков, МВт:
	
	
	
	
	

	Блоки 300 МВт
	231
	217
	228
	234
	237

	Блок 1200 МВт
	969
	976
	973
	1009
	1000

	Отпуск тепла всего,  Гкал:
	
	
	
	
	

	из расчетов нормативов
	
	
	
	
	

	фактический
	182 888
	181 004
	190 603
	196 169
	184 878

	Отпуск тепла отработавшим паром из отборов, из противодавления, от конденсаторов турбин, Гкал:
	
	
	
	
	

	из расчетов нормативов
	
	
	
	
	

	фактический
	
	
	
	
	

	Отпуск тепла от пиковых водогрейных котлов, Гкал:
	
	
	
	
	

	из расчетов нормативов
	
	
	
	
	

	фактический
	
	
	
	
	

	Отпуск тепла горячей водой, Гкал:
	
	
	
	
	

	из расчетов нормативов
	
	
	
	
	

	фактический
	182 888
	181 004
	190 603
	196 169
	184 878

	Доля  газа в структуре сжигаемого топлива, %:
	
	
	
	
	

	из расчетов нормативов
	
	
	
	
	

	фактический
	99,95
	99,89
	99,85
	99,91
	99,96

	Доля  мазута в структуре сжигаемого топлива, %:
	
	
	
	
	

	из расчетов нормативов
	
	
	
	
	

	фактический
	0,05
	0,11
	0,15
	0,09
	0,04

	Доля  твердого топлива в структуре сжигаемого топлива, %:
	
	
	
	
	

	из расчетов нормативов
	
	
	
	
	

	фактический
	
	
	
	
	


Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающих организаций города Волгореченска.

Динамика тарифов на тепловую энергию на 2021, 2022, 2023, 2024 годы представлена в таблице ниже. Тарифы на тепловую энергию в городе устанавливает Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

Таблица 1.11.1. 

Филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», без НДС

	Период
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	действия
	01.01 -30.06
	01.07-

31.12
	01.01 - 30.06
	01.07-

30.11
	01.12-

31.12
	01.01 -

31.12
	01.01 -

31.12

	Тариф, руб./Гкал
	841,90
	909,25
	909,25
	941,08
	1025,56
	1025,56
	1025,56


АО «РСП ТПК КГРЭС», без НДС

	Период действия
	2021
	год
	2022 год
	2023 год
	2024

год

	
	01.01 -30.06
	01.07-

31.12
	01.01 -

30.06
	01.07-

30.11
	01.12-

31.12
	01.01 -

31.12
	01.01 - 30.06
	01.07-

31.12

	Тариф, руб./Гкал
	1 333,01
	1 373,65
	1 373,65
	1 447,90
	1577,61
	1577,61
	1577,61
	1687,59


1.11.2 Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций.

Структура тарифа на тепловую энергею на 2024 год 

Таблица 1.11.2

	Показатели
	ед. изм.
	Регулируемый период 2024 год

	
	
	в среднегодо вых ценах
	в том числе

	
	
	
	в ценах 1 полугодия
	в ценах 2 полугодия

	Покупная теплоэнергия
	гКал
	17 7524,88
	17 7524,88
	17 7524,88

	хозяйственные нужды
	гКал
	130,00
	130,00
	130,00

	потери теплоэнергии в сети эсо
	гКал
	37 686,88
	37 686,88
	37 686,88

	то же % к отпуску в сеть
	%
	21
	21
	21

	Полезный отпуск теплоэнергии - всего:
	гКал
	139 708,00
	139 708,00
	139 708,00

	в т. ч. собственному производству
	гКал
	2 760,00
	2 760,00
	2 760,00

	сторонним потребителям
	гКал
	136 948,00
	136 948,00
	136 948,00

	в т.ч. населению
	гКал
	102 146,00
	102 146,00
	102 146,00

	организациям, финансируемым из бюджета
	гКал
	15 928,00
	15 928,00
	15 928,00

	прочие потребители
	гКал
	18 874,00
	18 874,00
	18 874,00

	Себестоимость
	тыс. руб.
	219 924,36
	219 050,52
	221 222,10

	Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, всего
	тыс. руб.
	183640,23
	183640,23
	183640,23

	Электроэнергия на технические нужды
	тыс. руб.
	1577,81
	1577,81
	1577,81

	Объем
	тыс. кВт
	194,14
	194,14
	194,14

	НН
	тыс. кВт
	114,69
	114,69
	114,69

	СН-2
	тыс. кВт
	79,45
	79,45
	79,45

	тариф НН
	руб./кВт
	8,38
	8,38
	8,38

	тариф СН2
	руб./кВт
	7,77
	7,77
	7,77

	Покупная тепловая энергия
	тыс. руб.
	182062,42
	182062,42
	182062,42

	объем
	тыс. Гкал
	177,52
	177,52
	177,52

	тариф
	ру б./Гкал
	1025,56
	1025,56
	1025,56

	Операционные расходы
	тыс. руб.
	26629,59
	25928,58
	27670,66

	Расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	7702,49
	7517,13
	7977,78

	Оплата труда
	тыс. руб.
	14703,50
	14289,50
	15318,34

	основных рабочих
	тыс. руб.
	7274,07
	7069,25
	7578,24

	цехового персонала
	тыс. руб.
	2926,29
	2843,89
	3048,65

	административно​
управленческого персонала
	тыс. руб.
	4503,14
	4376,35
	4691,45

	Ремонт
основных
средств,

выполняемый подрядным способом
	тыс. руб.
	1653,33
	1613,54
	1712,42

	Расходы на выполнение работ и услуг производственного
характера,

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	тыс. руб.
	2085,50
	2035,31
	2160,00

	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, в том числе
	тыс. руб.
	484,76
	473,10
	502,09

	услуги связи
	тыс. руб.
	72,63
	70,89
	75,23

	услуги вневедомственной охраны
	тыс. руб.
	11,92
	11,63
	12,35

	коммунальные услуги
	тыс. руб.
	1,70
	1,66
	1,76

	юридические, консультационно​информационные, аудиторские услуги
	тыс. руб.
	232,29
	226,70
	240,59

	прочие услуги
	тыс. руб.
	166,22
	162,22
	172,16

	Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции
(мероприятия
по
энергосбережению)
	тыс. руб.
	356,20
	306,74
	429,65

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	9654,55
	9481,72
	9911,21

	Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	1736,58
	1736,58
	1736,58

	Страховые взносы во внебюджетные фонды
	тыс. руб.
	4361,85
	4239,03
	4544,24

	Расходы на уплату налогов (налог на прибыль)
	тыс. руб.
	19,50
	18,95
	20,31

	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	3166,29
	3166,29
	3166,29

	Услуги банка
	тыс. руб.
	14,13
	14,13
	14,13

	Прибыль (Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при
	тыс. руб.
	77,99
	75,79
	81,25


	определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с НК РФ)
	
	
	
	

	Справочно: (база для начисления предпринимательской прибыли)
	тыс. руб.
	34662,03
	33788,73
	35958,94

	Справочно: Нормативный уровень прибыли
	
	0,05
	0,05
	0,05

	Предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	1733,10
	1689,44
	1797,95

	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений,
учтенных
при
установлении тарифов 2019
	тыс. руб.
	-
	-
	-

	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 2020
	тыс. руб.
	724,31
	724,31
	724,31

	Расходы текущего периода по согласованию с организацией
	тыс. руб.
	2045,70
	2045,70
	2045,70

	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений,
учтенных
при
установлении тарифов 2022
	тыс. руб.
	2082,10
	2082,10
	2082,10

	НВВ
	тыс. руб.
	226 587,57
	220 404,95
	235 769,26

	Тариф
	руб./Гкал
	1621,87
	1577,61
	1687,59


1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Данная плата производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

В 2023 году к системе теплоснабжения подключений объектов не производилось.

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для категорий (групп) социально-значимых потребителей в г. Волгореченск на 2020 год.

	Наименование регулируемой организации
	Плата за услуги по поддержанию резервной мощности, тыс./руб./Гкал/час. в месяц

	
	без НДС
	с НДС

	АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
	34,340
	41,208


Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для категорий (групп) социально-значимых потребителей в г. Волгореченск на 2021 год.

	Наименование регулируемой организации
	Плата за услуги по поддержанию резервной мощности, тыс./руб./Гкал/час. в месяц

	
	без НДС
	с НДС

	АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
	31,21
	37,45


Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для категорий (групп) социально-значимых потребителей в г. Волгореченск на 2022 год.

	Наименование регулируемой организации
	Плата за услуги по поддержанию резервной мощности, тыс./руб./Гкал/час. в месяц

	
	без НДС
	с НДС

	АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
	28,49
	34,19


Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для категорий (групп) социально-значимых потребителей в г. Волгореченск на 2023 год.

	Наименование регулируемой организации
	Плата за услуги по поддержанию резервной мощности, тыс./руб./Гкал/час в месяц

	
	без НДС
	С НДС

	АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
	35,60
	42,72


Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для категорий (групп) социально-значимых потребителей в г. Волгореченск на 2024 год.

	Наименование регулируемой организации
	Плата за услуги по поддержанию резервной мощности, тыс./руб./Гкал/час в месяц

	
	без НДС
	С НДС

	АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
	41,72
	50,07


Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора. Данная плата производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения города Волгореченска на 2024 год.

Таблица 7.

	
	Базовые показатели нагрузки 2022 год
	Базовые показатели нагрузки 2023 год
	Ожидаемый прирост нагрузки 2024 год

	
	Qобщ
	Qо
	Qгв
	Qв
	Qобщ
	Qо
	Qгв
	Qв
	Qобщ
	Qо
	Qгв
	Qв

	Инд. Жилищный Фонд
	5,868393
	2,874931
	2,993462
	0
	5,868393
	2,874931
	2,993462
	0
	5,868393
	2,874931
	2,993462
	0

	Многоквартирные  Ж/Д
	53,7713
	26,84392
	26,92738
	0
	53,7713
	26,84392
	26,92738
	0
	53,7713
	26,84392
	26,92738
	0

	Общественные Здания
	17,29137
	8,144079
	5,424231
	3,723062
	17,29137
	8,144079
	5,424231
	3,723062
	17,336
	8,115079
	5,513231
	3,709062

	Промышленность
	11,99994
	6,238074
	2,704927
	3,056938
	11,99994
	6,238074
	2,704927
	3,056938
	11,99994
	6,238074
	2,704927
	3,056938


Отражение балансовых показателей

Таблица 8.

	
	филиал / ДЗО
	Ед.изм.
	Актуальные показатели
	Плановые показатели
|

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО- Электрогенерация»
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	Средний факт за 3 года
	2024 г.
	2025 г.
	2026​

2028 г

	1
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	183,678
	182,888
	181,004
	207,920
	196,169
	184,878
	196,322
	194,863
	194,208
	194,208

	2
	Отпуск в сеть
	тыс. Гкал
	183,678
	167,379
	166,021
	190,603
	181,501
	171,295
	181,133
	179,363
	179,019
	179,019

	3
	Расход тепловой энергии на ХН
	тыс. Гкал
	0,00
	15,509
	14,983
	17,317
	14,668
	13,583
	15,189
	15,50
	15,189
	15,189

	4
	Полезный отпуск
	
	183,678
	167,379
	166,021
	190,603
	181,501
	171,295
	181,133
	179,363
	179,019
	179,019

	4.1
	АО «РСП ТПК»
	тыс. Гкал
	183,678
	167,344
	165,967
	190,495
	181,372
	171,209
	181,025
	179,278
	178,920
	178,920

	4.2
	Прочие потребители
	тыс. Гкал
	0,000
	0,035
	0,054
	0,108
	0,129
	0,086
	0,108
	0,085
	0,099
	0,099

	5
	Подключенная нагрузка
	Гкал/час
	99,313
	99,313
	94,217
	94,171
	93,962754
	93,944229
	94,025661
	93,942897
	93,942897
	93,942897

	5.1
	АО «РСП ТПК»
	Гкал/час
	99,313
	99,313
	94,177
	94,12
	93,9065
	93,9065
	93,9777
	93,9065
	93,9065
	93,9065

	5.2
	Прочие потребители
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	0,056254
	0,037729
	0,047994
	0,037729
	0,037729
	0,037729

	
	АО "РСП ТПК КГРЭС"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Покупка т/э
	тыс. Гкал
	183,678
	167,344
	165,967
	190,495
	181,37
	171,21
	181,025
	179,28
	178,920
	178,920

	2
	Расход тепловой энергии на ХН
	тыс. Гкал
	3,37
	0,09
	2,63
	0,17
	0,12
	0,13
	0,13
	0,14
	0,14
	0,14

	3
	Реализация тепловой энергии
	тыс. Гкал
	145,81
	133,57
	127,14
	146,75
	143,16
	130,54
	141,10
	139,71
	141,10
	141,10

	4
	Потери тепловой энергии в сетях
	тыс. Гкал
	34,50
	33,68
	39,46
	40,75
	38,09
	40,54
	39,79
	39,43
	37,68
	37,68

	5
	Подключенная нагрузка
	Гкал/час
	91.44
	91,41
	91,41
	88,93
	88,93
	88,93
	-
	88,98
	89,88
	89,88


Примечание: потери тепловой энергии в сетях увеличатся в связи с изменением Федерального законодательства и вступлением в силу определения Верховного суда от 15.08.2017 г. №305-ЭС17-8232 (изменение расчета количества тепловой энергии на подогрев воды для целей гвс)

Общая структура цен (тарифов) приведена в таблице 3.

таблица № 3

	Вид регулируемой деятельности
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	01.01-30.06
	01.07.-30.11
	01.12.2022 - 31.12.2023
	01.01 -30.06.2024
	01.07 - 31.12.2024

	Тепловая энергия (закупка), руб./Гкал
	909,25
	941,08
	1025,56
	Темп роста 9%
	1025,56
	1025,56

	
	
	Темп роста
	3,5%
	
	
	
	Темп роста 0%

	Тепловая энергия (реализация), руб./Гкал
	1373,65
	1447,90
	1577,61
	Темп роста 9%
	1577,61
	1687,59

	
	
	Темп роста
	5,4%
	
	
	
	Темп роста 7%

	Горячее водоснабжение, руб./м3
	Два компонента:

питьевая вода— 25,11 руб./м3
тепловая энергия

1 373,65 руб./Гкал
	Два компонента:

- питьевая вода — 26,46 руб./м3
- тепловая энергия

1 447,90 руб./Г кал
	Два компонента:

- питьевая вода – 

28,83 руб./м3
- тепловая энергия

1577,61 руб./Гкал
	Два компонента:

- питьевая вода -

28,83 руб./м3
- тепловая энергия

1577,61 руб./Гкал
	Два компонента:

- питьевая вода -

32,79 руб./м3
- тепловая энергия

1687,59 руб./Гкал

	Холодное водоснабжение, руб./м3
	25,11
	26,46
	28,83
	Темп роста 9%
	28,83
	32,79

	
	
	Темп роста
	5,4%
	
	
	
	Темп роста 13,7%,

	Водоотведение, руб./м3
	25,34
	26,24
	Очистка сточных вод
18,39
	Очистка сточных вод
18,39
	19,70

	
	
	Темп роста
	3,6%
	
	
	Темп роста 7,1%

	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/час в месяц без НДС
	28,49
	35,60
	41,72

	Тариф на подключение к централизованной системе водоснабжения
	Ставка на подключаемую нагрузку 16,32401 тыс. руб./мЗ в сутки без НДС

Ставка за протяженность сетей диаметром

40 мм и менее 1 124,35 тыс.руб./км
	-
	-
	-

	Тариф на подключение к централизованной системе водоотведения
	-
	-
	-
	-

	Плата за подключение к системе теплоснабжения


	24,570 тыс.руб./Гкал/час
	-
	-
	-


Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города Волгореченска.

1.12.1.Описание существующих проблем 

организации качественного теплоснабжения.

В настоящее время в городе существует проблема «перетопов» зданий в отопительный период. В связи с этим температура обратной сетевой воды с города превышает нормативную по графику на 1÷1,5 °С, из-за отсутствия качественного теплосъема у отдельных  потребителей. АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» проводится проверка тепловых узлов абонентов с целью контроля соблюдения температурного графика,  проводится работа по проведению регулировки тепловых и гидравлических режимов системы теплоснабжения города Волгореченск для приведения температуры обратной сетевой воды к утверждённому температурному графику. В основу отпуска тепла положен график центрального качественного регулирования, который не предусматривает тонкую регулировку тепла отдельным потребителям, такая регулировка должна производиться методами местного количественного регулирования. Для обеспечения качественного теплоснабжения объектов города необходимо рассмотреть вопрос внедрения комплексного автоматического регулирования тепловых узлов и систем теплопотребления объектов городского округа. Это также позволит снизить расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя.

В настоящее время объекты тепловой сети  строительно-монтажной площадки переведены на теплоснабжение от тепловой сети Город-2

1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения.

В настоящее время темпы перекладки (замены) трубопроводов тепловых сетей не достаточны и создают риски в обеспечении надёжного и безопасного теплоснабжения потребителей. Количество повреждений в 2023 году осталось на прежнем уровне по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Вместе с тем наблюдается значительный износ теплоизоляционной конструкции трубопроводов, что приводит к увеличению потерь тепловой энергии при транспортировке. Энергоэффективность системы теплоснабжения снижается.

С целью обеспечения надёжного и безопасного теплоснабжения потребителей, повышения энергоэффективности теплоснабжения необходимо разработать и реализовать инвестиционную программу, предусматривающую реконструкцию участков тепловых сетей с применением современных энергоэффективных материалов.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Мощность имеющихся источников тепла позволит обеспечить тепловой энергией перспективное строительство и жилья и промышленности. Проектом генерального плана городского округа город Волгореченск предусмотрено, что отопление и горячее водоснабжение индивидуального жилищного строительства может осуществляться централизовано от тепловой сети, от газовых котлов централизованного газоснабжения или газгольдеров, от электрических котлов, индивидуальных котлов с использованием местного топлива (дрова, торф) или альтернативных видов топлива, например использование пилетов, печного отопления.

Отопление и горячее водоснабжение на промышленных предприятиях предусматривается от собственных котельных, работающих на газовом топливе или путём подключения к существующим тепловым сетям с предварительным расчётом возможности подключения. В существующей жилой зоне планируется подключение объектов строительства к существующим тепловым сетям после получения технических условий на подключение в единой теплоснабжающей организации.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях городского округа, не предусматриваются. 

Существующие центральные и индивидуальные тепловые пункты обеспечивают необходимую потребность в горячей воде. Филиалом «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» в 2012 - 2014 годах проведены мероприятия по модернизации ЦТП и тепловых сетей. В ближайшее время мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых пунктов филиалом «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» и муниципалитетом не предусмотрены. 

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Теплогенерирующее оборудование Костромской ГРЭС работает на природном газе. В качестве резервного топлива используется мазут. Резервное топливо приобретается самостоятельно в рамках заключенных двухсторонних договоров.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Согласно представленной информации предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствуют.

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение надёжного и безопасного теплоснабжения потребителей

	Год
	Наименование объекта 
	Перечень  работ
	Ориентировочная стоимость без НДС, тыс. руб.
	Планируемое время ремонта (реконструкции, строительства)
	Обоснование проведения работ
	Источник финансирования

	
	
	
	
	месяц начала ремонта
	Продолжительность в 
кал. сутках 
	Дата проведения последнего обследования
	Организация проводившая обследование
	

	Капитальный ремонт (замена) оборудования тепловых сетей (переданных в аренду АО "РСП ТПК КГРЭС")

	2023
	Тепловая сеть от К-6 доК-7
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Ø 273x8 L=133m.
	4 787,01
	
	
	02.11.2021
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2023
	Тепловая сеть от ТК 4-5 до ТК 4-7
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов(с использованием труб в ППУ изоляции) Ø 159x5/250 ППУ-ПЭ L=162m.
(капитальный ремонт)
	4 904,06
	
	
	17.05.2022
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2023
	Тепловая сеть от ж/д №36 до ж/д №38


	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с Ø 108x5/180 ППУ-ПЭ
Ь=32м.


	1 061,79
	
	
	20.09.2022
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2023
	Тепловая сеть от ТК 2- 10 до дома № 17
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции)  Ø57х5/140 ППУ-ПЭ L=95
	1 448,52
	
	
	15.12.2022
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2023
	Тепловая сеть от ТК 4- 8 до здания хлораторной ВОС
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции)  Ø89х4 L=13 м трассы, Ø89х4 L=13 (ГВС), Ø57х4 L=13 (ГВС)
	319.481
	
	
	10.06.2008
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2024
	Тепловая сеть от ТК 7-15 до ж/д № 44 по ул. Набережная
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции)  Труба б/ш г/д 89х5/160 ППУ ПЭ L=46м
	1 113,70
	
	
	26.05.2021
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2024
	Тепловая сеть от ТК 6-

5 до Пион.8 (хоз.блок)
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Труба б/ш г/д 159x5/250 L=70
	1 720,83
	
	
	26.05.2021
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2024
	Тепловая сеть от ТК 6- 11 до ЦТП№5 тепловая камера.
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Труба б/ш г/д 159x5/250 ППУ- ПЭ L=6
	195,71
	
	
	20.06.2018
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2024
	Тепловая сеть от ТК 10-2 до Парковая 35
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Труба б/ш г/д 108x5/180 ППУ- ПЭ, Труба б/ш(Оцинк) 108x5/180 ППУ-ПЭ, Труба б/ш(Оцинк) 89x5/160 ППУ-ПЭ L=32
	556,48
	
	
	18.09.2014
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2025
	Тепловая сеть от ТК 7- 12 до ТК 7
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Труба б/ш г/д 273x8/400 ППУ- ПЭ L=38
	2 289,94
	
	
	21.09.2022
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2025
	Тепловая сеть от ТК 5- 4 до ТК 6-7
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Труба б/ш г/д 159x5/250 ППУ- ПЭ L=88
	2 336,71
	
	
	17.05.2022
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2025
	Тепловая сеть от ТК 6-

8 до Лен.Ком.6
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Труба б/ш г/д 57x3,5/125 ППУ-ПЭ L=35
	1 152,86
	
	
	26.09.2022
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2025
	Тепловая сеть от ТК 6- 7 до ТК 6-8
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Труба б/ш г/д 89x5/160 ППУ- ПЭ L=78
	1 836,88
	
	
	20.06.2021
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2026
	Тепловая сеть от ЦТП №7а до

ТК7А-1
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Ø 33x5 L=101 м трассы, Ø 133x5 L=101m (ТС), 0133ГВС Ø 57x4 L=101m(TBC)
	1 849,00
	
	
	14.05.2010
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2026
	Тепловая сеть от ТК 6- 10 до Парк.2
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Ø 76x3,5 L=53 м трассы
	819,57
	
	
	20.05.2013
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2026
	Тепловая сеть от ТК 6- 13 до Парк. 1 заменен до дороги сталь
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Ø57x3,5 L=20 м, Ø57x3,5 L=2 м(ТС), Ø42x3,2 L=20m, Ø 32x3,2 L=20m (ГВС)
	491,52
	
	
	17.10.2007
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2026
	Тепловая сеть от ЦТП№4 до ТК 8-12
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Ø 108x4 L=82 м трассы
	1 869,29
	
	
	17.10.2007
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2027
	Тепловая сеть от ТК 1- 8 до ТК 1-3
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Ø 219x6 L=62 м трассы
	1 394,38
	
	
	30.09.2014
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2027
	Тепловая сеть от ТК-3 до ТК1-2
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Ø 219x6 L =46 м трассы
	1 798,70
	
	
	19.05.2005
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2028
	Тепловая сеть от ТК 5-

4 до Л.К. 1/2
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Ø 159x5 L=17 м трассы, Ø 108x4 L=46 м трассы
	1 328,60
	
	
	23.09.2007
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2028
	Тепловая сеть от ТК 5- 7 до ТК 6-6
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Ø 219x6 L=106 м трассы
	4 327,21
	
	
	26.05.2005
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	2028
	Тепловая сеть от ТК 8- 2 до ТК 8-3
	Капитальный ремонт строительных конструкций и замена трубопроводов т/с (с использованием труб в ППУ изоляции) Ø 159x5 L=96 м трассы
	2 547,01
	
	
	27.05.2005
	АО"РСП ТПК КГРЭС"
	тариф на тепловую энергию

	
	
	
	40 149,25
	
	
	
	
	


Развитие жилищного строительства в городе Волгореченск.

Генеральный план предусматривает развитие жилищного строительство за счет освоения свободных от застройки территорий городского округа город Волгореченск. Развитие жилых территорий с ориентацией на различный потребительский спрос с увеличением в общем объеме строительства усадебной, блокированной с земельными участками, малоэтажной застройки. 

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Кадастровый квартал 44:32:020209. Площадь участка 8,99 га, участок расположен в юго-восточной окраинной части города Волгореченск. Квартал ограничен улицами Имени 50-летия Ленинского Комсомола, Парковой и Новосельской. На данном участке предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов от 3-х до 5-ти этажей.

Для теплоснабжения жилых домов планируется подключение к централизованной системе теплоснабжения, горячее водоснабжение от ИТП или оборудования существующей ЦТП № 6.

[image: image17.jpg]«YTBEPACTAIO» «COTJIACOBAHO» «COT'JIACOBAHO»

3aMecTHTeNh IaBubiil niskenep IJIaBHBIH MHKEHED
INaBLI aIMHUHHCTPALIUHT AO‘Q PCINTHEK KI'POCy» ¢punnana «Kocrpoyickas ['POC»

. TOpoAeK a r.Bonropeuenck AO «urteppd ;A - DpfKyporeHepanns»
. —A.B. Jlebenen O.A. Tlerpos ‘ <7 /A B. Memnkon
«_» 2023r. « _ » 2023r. 2023r.

I'PADPHUK PETI'YJIMPOBAHHWSA TEMIIEPATYPBI U ﬂ,ABJIE}!HH CETEBOM BO/JbI
B CUCTEME TEINJNIOCHABXXEHHWSI BHEINHUX INOTPEGHUTEJEH (CTC BII) HA HCTOYHHUKE
Cezon 2023 2024 r.r.

YeaoBus peryanposanus:
1. JlasncHue cereBoii Bojibl B oOpaTtHom Tpybonporoje terocer ropoaa (nos. [1C-1132): 4,0 + 0,1 xkre/em’.

2. B untepBane tup ot +2°C o -29°C 8 pabore usa COH: or +2°C no +10°C s pabore onun COH. Komuuectso paGotaiowmx HCO onpepensiercs u3 yenosus obecneuctms
NMARJISHUS B MOIAI0NKUX TPYOONPOROIaX. '

3. B pabore HaxoauTes He MeHee ABYX O0ilepHbIX yeTaHOBOK Heprodsokos NeNe [ + 6.

4. Jlasnienue npsamMoi ceteroil BO/ILI B NofAIGLIEM TPYOONPOBO/IE TEMIOCETH ropoja npH paboTe no neTHeii exeme TennocHabkenns 8,0 + 0,2 kre/em?,

= ] 138
120 ———=
il e T 114
2 31;&:%0“ soA" . &
100 _— )
@] epaty o ¥ = &
Bl c: w S | Fﬁ Il'ﬁ
80 I i ]
700'——‘70 = : & polt [
# cerdBOM BOFID - — —|—
s ooparHor ceT ’B’__E————— r\r—:=
60 573 /M’__P;L_ 7 60
L—A_L____
50 ————
[ 495
40

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -0 -12 -14  -16  -18  -20 22 24 26 28 twns ' C
B padote ocHoBHEIE Ooitneprl (Ob) e B padore OB, I1h B pabore OB, 115, 1111 3

9,0+£0,2 N 05402 2.0+0.2 95402
-

> —_— > »
Jaenenne npsiMoii ceTeBoH BOILL, aTH

Hauanehuk [TO dpummana «Koctpomckas I'PIC» 3aMecTHTENb TIIABHOTO HHIKEHEPA
AQ «Antep PAO - Diiektporenepanivsy M C.H. Fanauu AQ «PCITTITK KT'PDC» < %i%*z H.H. Tparun




[image: image11.png]|4l ™ 01.03.2017Ckewa TC rop.oxp.s rBosrop (1) pdf - Adobe Acrobat Reader DC.

Ko cuin remcnporamue Mpocsers 0ot Crana

A

Tnashas  VHCTpymenTol 01.03.2017Cxema T... X

[3 3kcnopr PDF v

Y Cosaars PDF v

52 Penatuposats PDF v

() [oBasuTs KommenTapuii

P Obveansurs paiins v

. anonsuts w noanucats

@ [Jonontutenshsie MHCTpyMeHTs!

Xparure dainu u obMenusaiTect
Document Cloud

Moapobree





Кадастровый квартал 44:32:0202011. На данном участке предусматривается строительство малоэтажной застройки (дома малой этажности, индивидуальные дома). Площадь земельного участка 15,14 га. 

Отопление и горячее водоснабжение индивидуального жилищного строительства может осуществляться централизовано от тепловой сети, от газовых котлов централизованного газоснабжения или газгольдеров. Теплоснабжение так же может осуществляться от электрических котлов, индивидуальных котлов с использованием местного топлива (дрова, торф) или альтернативных видов топлива, например использование пилетов.

[image: image18.jpg]«COT'JIACOBAHO» «COI'JIACOBAHO» «YTBEPXKIAIO»

3amecTHTENb iasubii wikenep ( I'naBuwiif uixenep
JIaBbl QIMMHHCTPALA dumaana «Kocrpomckas I'PICy \\ A?«PCH TIIK KI'PDC»

a r.Bonropeuenck AO « PA@ - Hiexrporenepatmsy J
%B. JleGenen 2 A.B. Meuikor B O.A. Tlerpos

«_» 2023 1. « »

2023 . «_» _2023r.

FrPA®UK
HENBITAIMI TEIUIOBLIX ceTeli CHETeMbI TeIIocHaGKenst
duimana «Koerpomexast 'PIC» AO «HMurep PAO - dnexrporencpanusy na 2024 — 2028 rr.

No Haumenoanne Cpox nposeienus uenbiranui o
/i McHbITaHuit 2024 2025 2026 2027 2028
1 HWcnprranms na mioTHOCTL 1 maii Mait maii Mait Mait
: IIPOYHOCTH (OIPECCORKA) CeHTAOPD centsopn cenTatpn centaoph centa0pn
Hcubrranust na THAPaBIMYCCKUEC
2. MIOHD - aBrycT
noTepu
HcnpiTanus Ha TEIIOBbIC
3. HIOHD - ABIYCT
notepu

Henprranus na MaKCUMaJIbHYIO

anpeib - Mait anpenb - mait
TeMIepaTypy

Havansnuk IITO dunmana «Kocrpomckas ['PDCy 3amecTuTeNh MIaBHOro HiKeHepa
AO «Mutep PAO - Drexrporenepauus» @Z’E} C.H. banun AO «PCIT THK KI'P2C» @ Tpasun H.H.



[image: image12.png]|4l ™ 01.03.2017Ckewa TC rop.oxp.s rBosrop (1) pdf - Adobe Acrobat Reader DC.

Kol oui pecamporamue Npocore 0o Copac

BEl  nasnas  WHCTpymeHTbI 01.032017Cxema T... X

=] Q I =4

[3 3kcnopr PDF v

Y Cosaars PDF v

52 Penatuposats PDF v

() [oBasuTs KommenTapuii

P Obveansurs paiins v

. anonsuts w noanucats

@ [Jonontutenshsie MHCTpyMeHTs!

vl

BTHGROAE00D 3FHGOUIR

Xparure Gaiinu u obMenuBaRTECH UMMM &
Document Cloud

Moapobree





Кадастровый квартал 44:32:0202019. Квартал разделен на 3 основных части и предусмотрен для строительства жилых домов (долгосрочная перспектива - 25 и более лет).

Для многоэтажной застройки планируется подключение к централизованной системе теплоснабжения в соответствии с полученными техническими условиями, горячее водоснабжение от ЦТП или ИТП.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) индивидуального жилищного строительства может осуществляться централизовано от тепловой сети, от газовых котлов централизованного газоснабжения или от газгольдеров, от электрических котлов, индивидуальных котлов с использованием местного топлива (дрова, торф) или альтернативных видов топлива, например использование пилетов, печного отопления.

[image: image19.jpg]«COTVIACOBAHO» «YTBEPKJIAIO»
['maBubIi iKenep 8 Inasuplit niokenep
AO « TIK KI'P2C» Qumarna «Kocrpoperast I'POC»

O.A. Ilerpos AO «Hurep PAO - YérAporenepartisay
«  » 2023r. ~A.B. Meiukos
2023r.

I'PA®UK PEI'YJIMPOBAHUS TEMITEPATYPbI CETEBOH BO/(bI
B CUCTEME OTOIIJIEHHUA I'NTABHBIX KOPITYCOB I'P3C (CTC I'K).
Cezon 2023 + 2024 r.r.

Yeaosus peryaiupoBanmns:

1. B paGoTe JOMKHO HAXOJMTHCA He MeHee JBYX Goinepubix ycranosok Om. NeNe 5+ 8, 9.

2. B unTepBaie reMieparyp HapyaHoro Bosiyxa ot + 8°C s10 -29°C na Gmnoxe Ne9 jroymkubt Haxoautbes B pabore asa HCO. Hpn naxoncaenuu 6ioka No9 B
pesepse/pemonte Ha 6ioxax Ne 4, 6, 8 nononnurensio Brmounts 12 HCO s nojiepianus neperaja JapneHnii Ha KOHIEBBIX Y4acTKax CHCTEMbI He
Metiee 8,0 M B.cr.. IIpu padoraiowenm 6aoke No9 kosmuceerso paboratomwmnx HCO na Giokax Ne 6, 8 onpesessieTest CoNIacHo yKazaHusiM JIaHHOTO rpaduka.

I o
110 110
o~ 5 it B (T //
b S
% i Toymepsd il e o L —T11%
| ¢ Q)
4 — b [32 L—
80 - — rovjepaYOR P
L—1

- 70 70 — | —1 e [C B— 70
60 l/ Tenrlepatypp 00 — |
O/
“ L) 623 T g

P 495 %
40 &
30

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 28 Ty €
B pabore octosible Goiliepnt (OB) i B pabote Ob u [1b (I'111)
Konuuectso padoraoniux HCO wa 6nokax NeNe 6,8
2 HCO 3 HCO | 4 HCO
T

Hauanpink [1TO Quinana «Kocrpomekas TPOCy 3aMecTHTENh MIABHOro HHKeHepa
AO «Mutep PAO - Drekrporeneparmsi» @ C.H. bamnn AO «PCII TIK KI'PDOC» @ H.H. Tpasun



[image: image13.emf]
Проектируемые сети:

[image: image20.emf]   


                Канализационная насосная станция (КНС) 

                      Канализационные коллекторы


            Распределительные газопроводы


            Теплотрасса

                       Сеть водоснабжения

Кадастровый квартал 44:32:020206. Участок для строительства 4-х или 5-ти этажного жилого дома, площадь участка - 0,5 га.

Для теплоснабжения жилого дома планируется подключение к централизованной системе теплоснабжения в соответствии с полученными техническими условиями, горячее водоснабжение от ЦТП или ИТП.

[image: image14.png]|/ 24| = 01.032017Cxema TC rop.oxp.s rBonrop (1).pcf - Adobe Acrobat Reader DC

B T ey
e

Tnashas  VHCTpymenTol 01.03.2017Cxema T... X

1 @ 2
e

| | Sxenopr PDF M
L 5 3xcnop:
Y Cosaars PDF v
52 Penatuposats PDF v

() [oBasuTs KommenTapuii
P Obveansurs paiins v
‘2 3anonHUTL M NoanNUcaTL

@ [Jonontutenshsie MHCTpyMeHTs!

Xparure Gaiinu u obMenuBaRTECH UMMM &
Document Cloud

Moapobree





Кадастровый квартал 44:32:0202014. Участок для строительства 10-секционного таунхауса, общей площадью 909 м2, площадь земельного участка – 1620 м2.

Для теплоснабжения жилого дома планируется подключение к централизованной системе теплоснабжения в соответствии с полученными техническими условиями.

[image: image15.png]/2 = 01.032017Ccewa TC rop.oxp.s rBonrop ().pcf - Adobe Actobat Reader DC o]

Kol oui pecamporamue Npocore 0o Copac

ek Tnasnas  MuctpymenTol 01.03.2017Crema T... X @ Boin

=] Q I =4

r = =
5= ALY -
A = i
1 ‘:I eall=t . [3 3xcnopr PDF v
/ |
Y Cosaars PDF v
52 Penatuposats PDF v
() [oBasuTs KommenTapuii

P Obveansurs paiins v

. anonsuts w noanucats

@ [Jonontutenshsie MHCTpyMeHTs!

44444
TSR

e

=Gl

¢

= '
S -

3 Nimowowgo
=
xgoxeds Ve XDdo |
K E
=

Xparure Gaiinu u obMenuBaRTECH UMMM &
Document Cloud

Moapobree





Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Значения потребления тепловой энергии по годам представлены в следующей таблице.

	Реализация тепловой энергии, Гкал/год.

	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017год
	2018 год

	145 678
	139 765
	145 008
	143 341
	144629


Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения города Волгореченска до 2021 года дан в ТАБЛИЦЕ № 8

Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Костромская ГРЭС расположена в непосредственной близости от города Волгореченск. Город сформирован компактно и таким образом существующие и перспективные теплопотребляющие установки находятся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения от источника теплоснабжения.

Расчетный эффективный радиус теплоснабжения составляет 10,2 км от источника теплоснабжения – Костромской ГРЭС.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе – не требуются по причине удовлетворительного состояния оборудования

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа не предусматриваются, так как мощность источника тепла - Костромской ГРЭС, позволит обеспечить тепловой энергией перспективное строительство и жилья и промышленности.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Потребуется строительство тепловых сетей для обеспечения потребителей централизованным теплоснабжением при строительстве новых объектов жилищной, комплексной или производственной застройки во вновь осваиваемых районах на территории городского округа город Волгореченск 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку для подключения перспективных потребителей проводится за счет средств получаемых в рамках утвержденной платы за подключение. В случае превышения расходов ресурсоснабжающей организации при обеспечении мероприятий по подключению над доходами, полученными от платы за подключение, плата за подключение потребителей производится по индивидуальному тарифу. Тариф на подключение рассчитывается единой теплоснабжающей организацией в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

С целью обеспечения надёжного и безопасного теплоснабжения потребителей, повышения энергоэффективности теплоснабжения, планируется реализовать инвестиционные программы, предусматривающие мероприятия, направленные на обеспечение надёжного и безопасного теплоснабжения потребителей.
Перечень мероприятий инвестиционных программ

	№ п/п
	Наименование мероприятия (наименование участка; строительство/перекладка/замена изоляции; наземная/ подземная диаметр и т.д.)
	Протяженность в однотрубном исчислении, м.
	Цель реализации мероприятия (новое строительство/ повышение эффективности/ надежность и т.д.)
	Год реализации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Реконструкция тепловой сети и сети горячего водоснабжения (участок подземной тепловой сети Ду 200мм от ТК7-5 до ТК7-7)
	290
	новое строительство
	2024

	2
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных

Конструкций (участок

надземной тепловой сети от Ду300мм от УТ1 до ТК7-1)
	1946
	повышение эффективности
	2024

	3
	Реконструкция магистральной тепловой сети 2-ой очереди от ГРЭС до К-4 и К-51 (участок надземной тепловой сети Ду500мм от К-50 до Н.О. 2-38 через ТК 2-10)
	277
	повышение эффективности
	2025

	4
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных конструкций (участок надземной тепловой сети Город-1, ввод 2, Ду500мм от опоры №245А до ТК-50А)
	1260
	повышение эффективности
	2025

	5
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных конструкций (участок надземной тепловой сети Ду=400мм от ТК 16-1 до К-6)
	200
	повышение
эффективности
	2025

	6
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных конструкций (участок надземной тепловой сети Ду=400мм от ТК16-1 до К-6)
	701
	повышение
эффективности
	2026

	7
	Реконструкция тепловой сети от камеры К-4 до камеры К-6, магистральная тепловая сеть Город-1 ввод-3 (участок надземной тепловой сети, Ду=250 мм от ТК 16-1до К-6)
	1756
	повышение
эффективности
	2026

	8
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных конструкт 1 й (участок надземной тепловой сети Ду500мм от опоры №236 до опоры №244)
	158
	повышение

эффективности
	2026

	9
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных конструкций
(участок подземной тепловой сети Город-1 Ду500мм, от опоры №214 до опоры №231)
	348
	повышение
эффективности
	2026

	10
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных конструкций
(участок подземной тепловой сети Город-1, ввод-1, Ду300мм, от К-4 до К4А)
	600
	повышение
эффективности
	2026

	11
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных конструкций
(участок подземной тепловой сети Город-2 Ду600мм, от опоры № 95 до опоры № 41)
	1206
	повышение

эффективности
	2027

	12
	Реконструкция магистральной тепловой сети 2-ой очереди от ГРЭС до К-4 и К-51 (участок подземной тепловой сети Ду500мм от К-50 до К-51)
	128
	повышение

эффективности
	2027

	13
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных конструкций (участок подземной тепловой сети Город-2 Ду600мм, от опоры № 41 до опоры № 28)
	282
	повышение

эффективности
	2028

	14
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных конструкций (участок подземной тепловой сети Город-2 Ду300мм, на эстакаде, от опоры № 228 до опоры № 229)
	80
	повышение

эффективности
	2028

	15
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных конструкций (участок подземной тепловой сети сеть Город-2 Ду300мм, на эстакаде, от опоры № 205 до ТК 35-1)
	945
	повышение

эффективности
	2028

	16
	Реконструкция тепловой сети в части теплоизоляционных конструкций (участок подземной тепловой сети сеть Город-1 Ду500мм, на эстакаде, от опоры № 21 до опоры № 43)
	415
	повышение

эффективности
	2028

	17
	Реконструкция магистральной тепловой сети 2-ой очереди от ГРЭС до К-4 и К-51 (участок подземной тепловой сети от Н.О.2-38 до компенсатора К-20)
	134
	повышение

эффективности
	2028


Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения – не требуются по причине отсутствия необходимости изменения гидравлического режима и температурного графика

Заключение

Для обеспечения потребителей централизованным теплоснабжением при строительстве новых объектов жилищной, комплексной или производственной застройки потребуется строительство тепловых сетей на вновь осваиваемых районах территории городского округа город Волгореченск 

При возникновении потребности строительства, реконструкции или технического перевооружения тепловых сетей, а так же в связи с развитием инфраструктуры городского округа город Волгореченск будет произведена актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

� EMBED Word.Picture.8 ���





Кадастровый квартал


№ 44:32:020209





Кадастровый квартал 44:32:0202011





Кадастровый квартал 44:32:020206





Кадастровый квартал 44:32:0202014








_1672035263.doc
[image: image1.png]





�












